| DIRECTION TECHNIQUE, RESEAUX ET SYSTEMES - DIRECTION DU RESEAU D’ACCES - DIRECTION DU PILOTAGE ET SOUTIEN DU DEPLOIEMENT - Négociations, Conventions Bailleurs et Contrats Aménageurs _______________________ - RESEAU CELLULAIRE NUMERIQUE DE RADIOCOMMUNICATION FONCTIONNANT SUIVANT LES NORMES ETSI / GSM & UMTS ET AUTRES A VENIR |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAHIER DES CHARGES |  |  |
| Recherche, Négociation, Renégociation, Aménagement et Réaménagement de Sites |  |  |

- SOMMAIRE

1. Généralités	6

1.1. Objet	6

1.2. Documents de référence	6

1.2.1. Liste	6

1.2.2. Ordre de préséance	6

1.2.3. Processus général	6

1.2.4. Limites de prestations	6

1.2.5. Matériels gérés au titre de la politique d’achat	6

1.2.6. Spécifications techniques particulières	6

1.3. Sécurité	8

2. Prestations de la phase 1	9

2.1. Objet	9

2.2. Recherche	9

2.3. Négociation	10

2.4. Standards de négociation	10

2.4.1. Accueil des baies	10

2.4.2. Antennes	12

2.4.3. Câbles coaxiaux	14

2.4.4. Supports d’antennes	14

2.5. Conception	15

2.5.1. CONTRAINTES LIEES A L’ENVIRONNEMENT	15

2.6. Démarches administratives	15

2.7. Etudes techniques	15

2.7.1. Etude de sol	15

2.7.2. Note de calculs de fondations	16

2.7.3. Etude de faisabilité	16

2.7.4. Note de calculs d’extension et/ou de renfort d’un pylône existant	16

2.7.5. Note de calculs de supports de baie(s) et/ou d’antenne(s)	16

2.8. Documentation due	16

2.8.1. FNS (Fiche Navette Simplifiée)	16

2.8.2. Pré consultations	16

2.8.3. Dossier de présentation aux commissions de concertation	16

2.8.4. DTEPC et Permis de construire	16

2.8.5. Constat d’huissier	17

2.8.6. Dossier technique	17

2.8.7. Bail	17

2.8.8. Rapport de zone	17

2.8.9. Dossier COMSIS	17

3. Prestations de la phase 2	18

3.1. Objet	18

3.2. Prestations communes à tous les sites	18

3.2.1. Energie (tous sites)	18

3.2.2. Transmissions et Liaison louée (LL) (tous sites)	20

3.2.3. Alarmes (tous sites)	20

3.3. Sites outdoor	21

3.3.1. Raccordement aux réseaux (baies outdoor)	21

3.3.2. Alimentation électrique des baies radio outdoor	21

3.3.3. Accueil des baies (baies outdoor)	21

3.4. Sites indoor	26

3.4.1. Accueil des baies (baies indoor)	26

3.4.2. Raccordement aux réseaux (baies indoor)	27

3.4.3. Alimentation électrique des baies radio indoor	28

3.4.4. Ventilation (sites indoor)	29

3.4.5. Climatisation (sites indoor)	29

3.4.6. Equipements complémentaires (sites indoor)	29

3.5. Site shelter	30

3.5.1. Accueil du shelter	30

3.5.2. Raccordement aux réseaux (shelter)	31

3.5.3. Accueil des baies (shelter)	31

3.5.4. Alimentation électrique des baies (shelter)	31

3.5.5. Ventilation (shelter)	32

3.5.6. Climatisation (shelter)	32

3.5.7. Equipements complémentaires (shelter)	33

3.6. Câbles coaxiaux, Bretelles, Connecteurs et Multiplexeurs	33

3.6.1. Câbles coaxiaux	33

3.6.2. Bretelles coaxiales	35

3.6.3. Multiplexeurs	36

3.6.4. Mesures globales	37

3.7. Configurations antennaires des sites	37

3.7.1. Zone de couverture de type urbain ou urbain dense	37

3.7.2. Zone de couverture de type rural et suburbain	38

3.8. Principes antennaires généraux	40

3.8.1. Découplage entre antennes	40

3.8.2. Etiquetage des câbles coaxiaux	42

4. BALISAGES DES PERIMETRES DE SECURITE	44

4.1. Périmètres de sécurité - Mesures Grand Public	44

4.1.1. Macrocellule	44

4.1.2. Microcellule	46

4.2. Périmètres de sécurité - Mesures Travailleurs	46

4.2.1. Macrocellule	47

SECURITE	48

5.1. Principes généraux de prévention	48

5.2. Environnement	50

5.3. Protection contre les chutes	52

5.4. Equipement sur les mâts et les pylônes	53

5.5. Dispositions destinées à assurer la sécurité humaine sur les supports	54

5.5.1. Equipement des pylônes autoportants ou haubanés	54

5.5.2. Equipement des mâts standards de 4 et 6 m	55

5.6. Risques incendie	56

5.6.1. Prévention incendie	56

5.6.2. Détection incendie	56

6. Détail des prestations	57

6.1. Terrassements, voirie et réseaux divers	57

6.1.1. Chemin d’accès et Viabilisation	57

6.1.2. Réfection partielle de chaussées et trottoirs	58

6.1.3. Réseaux	59

6.1.4. Clôture	60

6.1.5. Terrassements	60

6.2. Fondation - Gros œuvre – Maçonnerie - Etanchéité	62

6.2.1. Travaux de démolition et dépose	62

6.2.2. Gros œuvre	63

6.2.3. Maçonnerie	63

6.2.4. Sols et planchers bas	64

6.2.5. Plafonds et planchers haut	64

6.2.6. Percements et carottages	65

6.2.7. Toiture	65

6.2.8. Etanchéité	65

6.3. Second œuvre	66

6.3.1. Ouvertures et baies	66

6.3.2. Revêtements et peintures	66

6.4. Electricité – Ventilation - Chauffage	67

6.4.1. Chemins de câbles	67

6.4.2. Protection contre la foudre	68

6.4.3. Réseau de terre et liaison équipotentielle	69

6.4.4. Equipement énergie – Climatisation – Ventilation	70

6.4.5. Equipements divers	72

6.5. Pylônes - Aériens	73

6.5.1. Pylônes et mâts	73

6.5.2. Antennes	75

6.5.3. Câbles coaxiaux et bretelles	76

6.5.4. Multiplexeurs	76

6.5.5. Répéteur	77

6.5.6. Charge	77

6.5.7. Réaménagement	77

6.6. Sécurité	78

6.6.1. Echelle à crinoline hors pylône	78

6.6.2. Garde-corps, main courante, emmarchement	78

6.6.3. Balisage	79

6.6.4. Ligne de vie	79

6.6.5. Sécurité anti-intrusion	80

6.6.6. Sécurité antichute	80

6.6.7. Cheminement technique	81

6.6.8. Divers	81

6.7. Travaux indoor	82

6.7.1. Câbles coaxiaux	82

6.7.2. Câbles de diffusion	82

6.7.3. Diviseurs de puissance	83

6.7.4. Accessoires	83

6.7.5. Antennes	84

6.7.6. Répéteurs	84

6.7.7. Fibre optique	84

6.7.8. Réaménagement	85

6.8. Recherche et négociation	85

6.9. Maîtrise d’œuvre et prestations annexes	85

6.9.1. Maîtrise d’œuvre	85

6.9.2. Prestations annexes	85

7. ANNEXES	86

7.1. Synoptique des échanges d’informations	87

7.2. Documents supports du processus	90

7.2.1. FN1	90

7.2.2. FNS	94

7.2.3. Fiche de servitudes	104

7.2.4. Draft	107

7.2.5. Ranking	119

7.2.6. Rapport de zone	123

7.2.7. FN4	124

7.2.8. FN5	137

7.2.9. FN 5.1	139

7.2.10. FN 5.2	140

7.2.11. FN6	1

7.2.12. Annexe 1 à la FN6	3

7.2.13. Annexe 2 à la FN6	10

7.2.14. Fiche périmetre sécurité antennes	11

7.3. Demande de raccordement à EDF	12

7.4. Schémas unifilaire d’alimentation énergie	13

7.4.1. Schéma unifilaire pour les sites INDOOR	13

7.4.2. Schéma unifilaire pour les sites OUTDOOR	13

7.5. Dossier technique	14

7.6. Sommaire du Dossier des Ouvrages Exécutés – D O E –	25

7.7. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DMA	26

7.8. Contenu du cédérom	27

# Généralités

## Objet

Le présent Cahier des Charges a pour objet en complément des contrats qui y font référence, de décrire les prestations dues par le Prestataire dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Il est ici rappelé au Prestataire qu’il devra réaliser sa mission en ayant toujours présent à l’esprit deux préoccupations primordiales :

- La sécurité des personnes pendant la réalisation de la mission et durant la vie du site.

- La meilleure insertion possible des sites dans leur environnement.

## Documents de référence

### Liste

Le Prestataire se conformera pendant toute la durée de sa prestation à :

- tous les documents cités dans le présent Cahier des Charges qu'ils y soient annexés ou pas

- tous les documents d’OrangeFrance cités dans le contrat auquel est associé le présent Cahier des Charges, qu’ils y soient annexés ou pas

- tous les textes législatifs, normes, règlements et DTU en vigueur dans leur dernière édition au moment de la réalisation des travaux.

En l'absence de dispositions contenues dans le présent Cahier des Charges, ce sont les documents d’OrangeFrance cités qui s'appliquent et en dernier lieu, les normes en vigueur.

En cas d'impositions réglementaires en contradiction avec le présent document, il est de la responsabilité du Prestataire d'en avertir OrangeFrance. Il en est de même en cas de parution de nouveaux règlements et de normes.

### Ordre de préséance

L’ordre de préséance des documents est rappelé dans le contrat auquel est associé le présent cahier des charges.

### Processus général

Le Prestataire se conformera au processus indiqué dans le contrat auquel est associé le présent cahier des charges.

### Limites de prestations

Les limites de prestations sont définies dans le contrat auquel est associé le présent cahier des charges.

### Matériels gérés au titre de la politique d’achat

Les modalités d’approvisionnement de ces matériels sont rappelées dans le document auquel renvoi à ce sujet, le contrat auquel est associé le présent cahier des charges.

### Spécifications techniques particulières

Le présent Cahier des charges est complété par les documents techniques suivants :

| Titre | Référence |
| --- | --- |
| Fourniture, livraison et montage de pylônes et mâts pour sites GSM/UMTS | FTM/DOD/DIP/SIR/00_295/EG_PYL http://mobiloo.ftm.francetelecom.fr/dra_psd/amenagement/doc_amenagement/pyl_01.pdf |
| Protection des équipements des sites GSM | FTM/DOD/DIP/SIR/00_297_EG http://mobiloo.ftm.francetelecom.fr/dra_psd/amenagement/doc_amenagement/modalite_297.pdf |
| Démarches d’insertion systématique en milieu urbain | Référence en cours de création |
| Consignes relatives au matériel pour l’insertion et l’intégration des relais Orange | Référence en cours de création http://mobiloo.ftm.francetelecom.fr/dra_nee/environnement/classeur/8--solutions_d'integration-24-09-02.pdf |

## Sécurité

Le présent paragraphe concerne les règles d’intervention à respecter par le Prestataire ou ses mandataires durant la réalisation de sa mission.

Le Prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de l’exécution de sa mission dans le respect de la réglementation en vigueur en matière d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de la Santé, (respect du Plan Général de Coordination, fourniture du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, respect des prescriptions du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage...). Il devra se conformer à cette réglementation tant pour son propre personnel que pour celui de ses éventuels sous-traitants.

Dans les cas nécessaires, le Prestataire devra avoir du personnel formé à l’accès aux installations en hauteur avec utilisation de l’équipement de protection individuelle. Pour ces interventions nécessitant l’utilisation de l’équipement de protection individuelle, la présence de deux personnes habilitées est obligatoire.

Le Prestataire doit fournir, sur simple demande de OrangeFrance, l'ensemble des attestations d’aptitude, certificats médicaux et autres documents justificatifs.

En particulier, le Prestataire devra :

- respecter les périmètres de sécurité (ex. : balisage, protections collectives).Procédure en annexe ;

- utiliser les systèmes de protection individuelle du site (ex. : points d’ancrages, lignes de vie…) ;

- porter les EPI réglementaires ;

En l’absence de protection collective, ne pas s’approcher sans assujettissement à moins de 2 m du vide.

En outre, le Prestataire se conformera à la réglementation en vigueur sur la présence d’amiante sur les lieux de travail et locaux recevant du public. Toute information concernant la présence d’amiante devra être remontée au CSPS et à OrangeFrance.

Le Prestataire veillera également au respect de la réglementation concernant l’évolution à proximité de tours aéroréfrigérantes. Le cas échéant, le Prestataire apposera en évidence un panneau « Port du masque P3 SL obligatoire, présence de tour aéroréfrigérantes ».

En cas d’incident ou accident touchant à l’intégrité des personnes, le Prestataire fera les déclarations réglementaires aux autorités sans omettre  d’informer officiellement le CSPS et OrangeFrance.

# Prestations de la phase 1

Sont dues au titre du contrat auquel est associé le présent cahier des charges, et dans les limites, s’il existe, de l’article « Limites de prestations » de ce même contrat, l’ensemble des prestations listées ci-après de manière non exhaustive. Ces prestations sont précisées plus en détail dans la suite du présent cahier des charges. Elles doivent être exécutées dans le respect des termes du contrat et de tous les documents qui y sont associés. Le Prestataire les réalisera au mieux des intérêts d’OrangeFrance. Il s’interdira expressément tout engagement pour lequel il n’aurait pas été formellement mandaté et toute action ou tout propos de nature à nuire à l’image de marque d’OrangeFrance.

Durant cette phase le Prestataire se devra de toujours garder à l’esprit la nécessité de veiller à la meilleure insertion possible du site dans son environnement et prévoira les méthodes d’intégration éventuellement nécessaires.

## Objet

La phase 1 a pour objet :

- l’obtention d’un bail respectant les conditions fixées par OrangeFrance ;

- l’obtention  de toutes les autorisations permettant suivant le contrat auquel est associé le présent cahier des charges, l’aménagement ou le réaménagement d’un relais de radiotéléphonie ;

- la remise d’un dossier technique respectant les prescriptions de la Fiche Navette 1 (FN1) ou FN1.2, des spécifications générales et du présent cahier des charges. Ce dossier exhaustif listera par le menu l’ensemble des travaux nécessaires à l’aménagement du site ;

- la remise à OrangeFrance du ou des dossier(s) destiné(s) à l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) dit « Dossier COMSIS », dûment constitué(s).

Le prestataire remettra à OrangeFrance un dossier par type de fréquence : GSM et/ou UMTS. Il est ici rappelé au Prestataire que tout dossier COMSIS comporte une « fiche santé » à renseigner.

Nota : Le Prestataire se référera utilement pour la réalisation de sa mission, au kit « Outils Négo » qu’OrangeFrance lui remettra.

## Recherche

La recherche a pour objet la prospection par le Prestataire, de la zone définie dans la FN1 en vue de proposer à OrangeFrance des sites conformes aux prescriptions de cette FN1.

Le Prestataire veillera à repérer en premier les opportunités susceptibles d’entrer dans le cadre des sites dits conventionnés. Il est ici rappelé que ces immeubles sont ceux dont les propriétaires (bailleurs institutionnels, opérateurs de radoi-téléphonie ou de diffusion et autres propriétaires de parc immobilier) ou les gestionnaires ont passé avec OrangeFrance un accord cadre (convention) concernant l’implantation des relais de radiotéléphonie sur les immeubles composant leur parc. La liste de ces bailleurs potentiels est remise par OrangeFrance au Prestataire lors de la consultation. En l’absence de sites conventionnés, le Prestataire orientera sa recherche vers tout emplacement susceptible de convenir au projet d’OrangeFrance.

Le Prestataire doit remettre à OrangeFrance au moins trois propositions. Ces trois choix seront proposés au fur et à mesure de la prospection. Le Prestataire ne doit pas attendre le refus d’un candidat pour proposer le suivant. A ce stade, une fiche « sitpot » est suffisante et doit être transmise à Orange France.

Le Prestataire accomplira toutes les démarches nécessaires à l’obtention de tous les renseignements nécessaires à une parfaite appréhension par OrangeFrance des potentialités du site et de la viabilité du projet. Ces renseignements sur le site envisagé sont entre autres et de manière non exhaustive :

- les informations cadastrales ;

- les caractéristiques urbanistiques ;

- les contraintes significatives augmentant la difficulté du projet. A titre d’exemple il est ici précisé que ces contraintes peuvent être entre autres et de façon non exhaustive : la proximité d’un site sensible suivant les considérations de l’ANFR, la nécessité de procéder à des travaux d’aménagement dont le coût pourrait être prohibitif. Cependant, et quelques soient les difficultés, tout site réalisable doit être indiqué à Orange France.

## Négociation

Le Prestataire contactera le propriétaire du site envisagé et négociera les emplacements nécessaires, suivant les conditions fixées par OrangeFrance.

Le Prestataire organisera toutes les rencontres, visites, assemblées et conseils nécessaires à la présentation du projet au bailleur. Il y représentera les intérêts d’OrangeFrance et établira à ce titre tout dossier de nature à favoriser l’accomplissement de sa mission.

## Standards de négociation

Le Prestataire devra négocier les sites en vue de l’implantation des standards définis ci-après. OrangeFrance pourra si nécessaire, demander l’obtention d’une configuration différente.

.

### Accueil des baies

En vue de l’évolution future des sites, les espaces à réserver pour les baies peuvent comme demandé ci–après, être plus important que ce qui serait strictement nécessaire pour accueillir une baie particulière.

#### Sites outdoor en terrasse

Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements suivants ainsi que les espaces de dégagement nécessaires autour des baies. Ces emplacements seront prévus en veillant notamment à ce qu’ils permettent l’accès et l’intervention sur l’ensemble des équipements avec toute la sécurité nécessaire. Le Prestataire veillera à bien prendre en compte dès la conception toutes les exigences réglementaires.

- Zone de déploiement des baies GSM ALCATEL et UMTS Alcatel

2 emplacements GSM de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

Pour certains secteurs à fort trafic, OrangeFrance pourra demander 3 emplacements GSM

- Zone de déploiement des baies GSM MOTOROLA et UMTS Alcatel

2 emplacements GSM de 3,00m X 1,00m prévus pour un poids de 990Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

- Zone de déploiement des baies GSM MOTOROLA et UMTS Nokia

2 emplacements GSM de 3,00m X 1,00m prévus pour un poids de 990Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

2 emplacements annexes de 0,8m x 0,5,m prévus pour un poids de 150kg chacun, si la baie d énergie n’est installée sur l’emplacement de la baie radio UMTS

- Zone de déploiement des baies GSM NORTEL et UMTS  Nokia

3 emplacements GSM de 1,50m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

2 emplacements annexes de 0,8m x 0,5,m prévus pour un poids de 150kg chacun, si la baie d énergie n’est installée sur l’emplacement de la baie radio UMTS.

- Zone de déploiement des baies GSM NORTEL et UMTS  Nortel

3 emplacements GSM de 1,50m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 1,80m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

Nota : Les 90kg par socle de baie sont inclus dans les valeurs ci-dessus

#### Site outdoor au sol

Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements suivants ainsi que les espaces de dégagement nécessaires autour des baies. Ces emplacements seront prévus en veillant notamment à ce qu’ils permettent l’accès et l’intervention sur l’ensemble des équipements avec toute la sécurité nécessaire. Le Prestataire veillera à bien prendre en compte dès la conception toutes les exigences réglementaires.

- Zone de déploiement des baies GSM ALCATEL et UMTS Alcatel

2 emplacements GSM de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

Pour certains secteurs à fort trafic, OrangeFrance pourra demander 3 emplacements GSM

- Zone de déploiement des baies GSM MOTOROLA et UMTS Alcatel

2 emplacements GSM de 3,00m X 1,00m prévus pour un poids de 990Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

- Zone de déploiement des baies GSM MOTOROLA et UMTS Nokia

2 emplacements GSM de 3,00m X 1,00m prévus pour un poids de 990Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

2 emplacements annexes de 0,8m x 0,5,m prévus pour un poids de 150kg chacun, si la baie d énergie n’est installée sur l’emplacement de la baie radio UMTS

- Zone de déploiement des baies GSM NORTEL et UMTS  Nokia

3 emplacements GSM de 1,50m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 2.00m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

2 emplacements annexes de 0,8m x 0,5,m prévus pour un poids de 150kg chacun, si la baie d énergie n’est installée sur l’emplacement de la baie radio UMTS.

- Zone de déploiement des baies GSM NORTEL et UMTS  Nortel

3 emplacements GSM de 1,50m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

2 emplacements UMTS de 1,80m X 1,00m prévus pour un poids de 690Kg chacun.

1 emplacement annexe de 0,90m x 0,54m prévu pour un poids de 150kg.

#### Site indoor

Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements suivants ainsi que les espaces de dégagement nécessaires autour des baies. Ces emplacements seront prévus en veillant notamment à ce qu’ils permettent l’accès et l’intervention sur l’ensemble des équipements avec toute la sécurité nécessaire. A ce titre le Prestataire veillera à bien prendre en compte dès la conception toutes les exigences réglementaires. La hauteur libre pour chaque emplacement est de 2.30 m

- Zone de déploiement des baies GSM ALCATEL et UMTS Alcatel

2 emplacements GSM de 0,60m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements UMTS de 0,60m X 0,60m prévus pour un poids de 450Kg pour chaque baie.

1 emplacement annexe de 0,60m x 0,60m prévus pour un poids de 600kg.

Pour certains secteurs à fort trafic, L’UR peut demander 3 emplacements GSM.

- Zone de déploiement des baies GSM MOTOROLA et UMTS Alcatel

3 emplacements GSM de 0,75m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements UMTS de 0,60m X 0,60m prévus pour un poids de 450Kg pour chaque baie.

1 emplacement annexe de 0,60m x 0,60m prévus pour un poids de 600kg.

- Zone de déploiement des baies GSM MOTOROLA et UMTS Nokia

3 emplacements GSM de 0,75m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements UMTS de 0,60m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements baie d’énergie UMTS de 0.40 m X 0.60 m prévus pour un poids de 150Kg pour chaque baie.

1 emplacement annexe de 0,60m x 0,60m prévus pour un poids de 600kg.

- Zone de déploiement des baies GSM NORTEL et UMTS Nokia

3 emplacements GSM de 0,75m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements UMTS de 0,60m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements baie d’énergie UMTS de 0.40 m X 0.60 m prévus pour un poids de 150Kg pour chaque baie.

1 emplacement annexe de 0,60m x 0,60m prévus pour un poids de 600kg.

- Zone de déploiement des baies GSM NORTEL et UMTS Nortel

3 emplacements GSM de 0,75m X 0,60m prévus pour un poids de 300Kg pour chaque baie.

2 emplacements UMTS de 0,60m X 0,60m prévus pour un poids de 450Kg pour chaque baie.

1 emplacement annexe de 0,60m x 0,60m prévus pour un poids de 600kg.

#### Site shelter en terrasse

Seul les shelters de type « léger » peuvent être installés en terrasse d’un bâtiment et toujours sur une structure métallique dimensionnée par note de calculs pour renvoyer les charges vers la structure porteuse du bâtiment. Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements suivants ainsi que les espaces de dégagement autour du shelter.

- Toutes zones

Longueur :		3,30 m

Largeur :		2,50 m

Hauteur :		3,00 m

#### Site shelter au sol

Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements suivants ainsi que les espaces de dégagement autour du shelter.

- Toutes zones

Longueur :		3,30 m

Largeur :		            2,50 m

Hauteur  hors sol:	3,00 m

### Antennes

Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements suivants.

#### Couverture de type urbain ou  urbain dense

##### Sites neufs

Le Prestataire devra obtenir le droit d’installer une antenne et un boîtier MHA par secteur. Sauf avis contraire d’OrangeFrance il s’agira d’une antenne bibande 1800/UMTS à polarité croisé et à tilt électrique variable indépendamment dans chaque bande de fréquences.

##### Sites à réaménager

Les configurations antennaires retenues dans le cadre de sites à réaménager sont conçues sur la base du nombre d’antennes existantes et ne nécessitent donc aucune négociation d’emplacements supplémentaires. Dans le cas d’une installation existante comprenant par secteur, deux antennes sur un mât pourvu d’un bras de déport, le Prestataire prévoira le remplacement de ces deux antennes et du bras de déport par une antenne unique et un boîtier MHA fixés directement sur le mât.

|  | RECAPITULATIF DES CONFIGURATIONS DE REAMENAGEMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONFIGURATION ACTUELLE | CONFIGURATION FUTURE |  |
|  | NOMBRE | NOMBRE | FREQUENCE |
| URBAIN ET URBAIN DENSE | 2 | 1 | 900/1800 |
|  |  | 1 | UMTS |
|  |  | OU |  |
|  |  | 1 | 900 |
|  |  | 1 | UMTS |
|  | 1 | 1 | 900/1800/UMTS |
|  |  | OU |  |
|  |  | 1 | 900/UMTS |

#### Couverture de type rural ou suburbain

##### Sites neufs

Le Prestataire devra obtenir le droit d’installer une antenne et un boîtier MHA par secteur (2 MHA par secteur dans le cas de configuration avec des polarisations verticales). Sauf avis contraire d’OrangeFrance il s’agira d’une antenne tribande à tilt électrique variable indépendamment dans chaque bande de fréquences.

##### Sites à réaménager

Les configurations antennaires retenues dans le cadre de sites à réaménager sont conçues sur la base du nombre d’antennes existantes et ne nécessitent donc aucune négociation d’emplacements supplémentaires. Dans le cas d’une installation existante comprenant par secteur, deux antennes sur un mât pourvu d’un bras de déport, le Prestataire prévoira le remplacement de ces deux antennes et du bras de déport par une antenne unique fixée directement sur le mât. Il prendra en compte la possibilité de placer un boîtier MHA par secteur (2 MHA par secteur dans le cas de configuration avec des polarisations verticales).

|  | RECAPITULATIF DES CONFIGURATIONS DE REAMENAGEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONFIGURATION ACTUELLE |  | CONFIGURATION FUTURE |  |
|  | NOMBRE | FREQUENCE | NOMBRE | FREQUENCE |
| RURAL ET SUBURBAIN | 2 | 900/1800 | 1 | 900/1800 |
|  |  |  | 1 | UMTS |
|  |  |  | OU |  |
|  |  |  | 2 | 900/UMTS |
|  |  |  | OU |  |
|  |  |  | 1 | 900/1800/UMTS derniers recours |
|  | 2 | 900 | 2 | 900/UMTS |
|  | 1 | 900 | 1 | 900/UMTS |
|  | 1 | 900/1800 | 1 | 900/1800/UMTS |

### Câbles coaxiaux

Le Prestataire devra obtenir les droits et emplacements pour le passage de six câbles par secteur dont deux dédiés à l’UMTS, le tout en conformité avec le chapitre 3.6.2 du présent cahier des charges. Cette exigence est valable pour les sites neufs et les sites à réaménager. Cette exigence est valable pour tout type de couverture radio : urbain ou rural.

Nota : Lorsque le prestataire prévoira le passage en indoor des câbles coaxiaux, il devra s’assurer de la réelle possibilité de passer les câbles des diamètres définis par le tableau du chapitre 3.6.2.

### Supports d’antennes

Le Prestataire veillera à négocier tous les emplacements nécessaires à la mise en œuvre des supports d’antennes.

Les divers supports d’antennes sont décrits dans le document :

| Titre | Référence |
| --- | --- |
| Fourniture, livraison et montage de pylônes et mâts pour sites GSM/UMTS | FTM/DOD/DIP/SIR/00_295/EG_PYL |

qui est indissociable du présent cahier des charges.

- Rappel des différents supports :

Pylône treillis autoportant sur massif(s) de fondation.

Pylône monotube autoportant sur massif(s) de fondation.

Pylône treillis haubané sur massif(s) de fondation.

Pylônet treillis haubané sur structure support.

Mât haubané.

Mât autostable.

Mât pendulaire.

Le mât braconné est interdit sans une autorisation écrite d’OrangeFrance.

Lorsque le support retenu est un mât, il faudra que ce mât soi rabattable et dépourvu de tout système d’escalade.

## Conception

Le prestataire concevra le site et formalisera cette conception par la remise d’un dossier technique. Ce dossier technique est évoqué au chapitre homonyme.

### CONTRAINTES LIEES A L’ENVIRONNEMENT

Le Prestataire portera une attention particulière aux problèmes d’intégration à l’environnement  sans cependant porter préjudice aux conditions d’intervention ultérieures sur l’ouvrage.

#### Incidence visuelle

Le Prestataire concevra systématiquement les sites avec une prise en compte de l’insertion ou en cas de nécessité, de l’intégration.

##### Insertion

Réduction de l’impact visuel par le choix d’implantations, de proportions, de matériels et de coloris favorisant l’harmonie de la perception lointaine du site. Le site reste alors visible mais de manière acceptable et acceptée dans le cadre d’une concertation locale.

##### Intégration

Suppression de tout impact visuel par le choix d’implantations, de proportions, de matériels, de coloris et de procédés d’habillage tirant parti de l’architecture existante et de l’environnement proche de manière à le rendre indécelable. Le site est alors invisible.

#### Incidence Sonore

Des recommandations d’installation sont précisées à ce sujet aux chapitres concernés, du présent Cahier des Charges.

## Démarches administratives

Le Prestataire accomplira toutes les démarches nécessaires au bon déroulement de sa mission notamment et de manière non exhaustive :

Consultation de toutes les administrations concernées par le projet (Mairie, DDE, ABF, DGAC, DIREN, DDASS, ONF, autres.)

Elaboration, dépôt et suivi de l’instruction des dossiers de demande d’autorisations diverses (DTEPC, PC, autres.)

Affichage réglementaire desdites autorisations et maintient continuel de cet affichage.

Constat par huissier de justice de cet affichage réglementaire.

## Etudes techniques

Le Prestataire réalisera au fur et à mesure de sa mission, toutes les études techniques nécessaires à l’élaboration du projet.

Ces études techniques sont à la charge du Prestataire dans les limites, s’il existe, de l’article  « Limites de prestations » du contrat auquel est associé le présent cahier des charges.

Si le bailleur l’exige, le Prestataire devra obtenir la validation des notes de calculs par un bureau de contrôle.

### Etude de sol

Elle a pour objet l’étude géotechnique du terrain envisagé pour l’implantation d’un site. Elle décrit les caractéristiques géologiques et mécaniques des sols et sous-sols. Elle définit la charge admissible par la couche de terrain envisagée pour les fondations. Elle préconise une méthode de fondation appropriée au site et à son environnement.

### Note de calculs de fondations

Elle concerne le massif de fondation d’un pylône et/ou les fondations de locaux à construire. Elle est établie en corrélation avec les résultats de l’étude de sol et décrit exhaustivement les travaux à réaliser et  la méthodologie à respecter.

Elle comprend tous les plans nécessaires à la réalisation des fondations (plans de coffrage, plans de ferraillage…).

### Etude de faisabilité

Elle confirme ou invalide la possibilité de mise en œuvre sur un pylône existant désigné, d’une charge supplémentaire donnée et/ou d’une extension dudit pylône. Elle fournit un devis du coût de la note de calculs d’extension décrite au paragraphe suivant. Elle fournit également une estimation à 5% près du coût des travaux éventuels de renfort et/ou d’extension dudit pylône.

### Note de calculs d’extension et/ou de renfort d’un pylône existant

Elle décrit les travaux à réaliser sur un pylône désigné avant d’y mettre en œuvre une charge supplémentaire donnée et/ou une extension.

Elle décrit et précise le nombre, la nature et les dimensions des éléments à fournir et mettre en œuvre et comprend pour ce faire, tous les plans et documents nécessaires à la réalisation desdits travaux de renfort et/ou d’extension (plans de fabrication, méthodologie…).

Elle précise le coût desdits travaux.

### Note de calculs de supports de baie(s) et/ou d’antenne(s)

Elle prescrit et décrit la méthode de mise en œuvre des supports. Elle décrit et dimensionne la structure support de baies et les supports d’antennes et comprend l’élaboration et la remise des plans de fabrication desdits supports.

Elle décrit et précise le nombre, la nature et les dimensions des éléments constitutifs des supports de baies et/ou d’antennes. à fournir et mettre en œuvre. Elle comprend pour ce faire, tous les plans et documents nécessaires à la réalisation desdits travaux de renfort et/ou d’extension (plans de fabrication, méthodologie…).

## Documentation due

Le Prestataire remettra conformément au processus indiqué dans le contrat auquel est associé le présent Cahier des Charges, les documents suivants.

### FNS (Fiche Navette Simplifiée)

Le Prestataire remettra à OrangeFrance la FNS et la Fiche des servitudes qui y est annexée, dûment renseignées.

### Pré consultations

Le Prestataire remettra les justificatifs de ses prises de contacts et demandes diverses auprès des interlocuteurs concernés par le projet.

### Dossier de présentation aux commissions de concertation

Le prestataire constituera le dossier de présentation aux commissions de concertation. Il le déposera aux instances concernées auprès desquelles il défendra les intérêts d’OrangeFrance. OrangeFrance précisera lors de la consultation, la composition de ces dossiers qui peut varier d’un département à l’autre.

### DTEPC et Permis de construire

Le Prestataire constituera et déposera la DTEPC ou le Permis de Construire dont il remettra à OrangeFrance une copie accompagnée de l’attestation de dépôt de ces dossiers. Si  OrangeFrance le demande, ce dossier devra être soumis à sa validation avant dépôt.

Une attention particulière sera apportée à l’examen de la nécessité d’un dépôt de permis de construire notamment lors de l’élaboration de projets indoor.

### Constat d’huissier

Le Prestataire remettra à OrangeFrance les deux constats par un huissier de justice qu’il aura diligenté, de l’affichage réglementaire des autorisations administratives sujettes à recours. Le Prestataire fera procéder à un constat lors de l’affichage initial et à un deuxième constat à l’issue de la réalisation des travaux. Si le Prestataire eu égard à sa connaissance du contexte environnemental, estime nécessaire de faire procéder à un ou plusieurs autres constat(s), il le signalera à OrangeFrance. Il appartiendra alors à OrangeFrance de décider de la suite à donner à cette information.

### Dossier technique

Le Prestataire élaborera et remettra à OrangeFrance un dossier technique exhaustif dûment constitué.

Le modèle de ce dossier est annexé au présent cahier des charges. Le Prestataire devra entre autres, y faire figurer la localisation exacte des équipements d’OrangeFrance (antennes & supports, baies & supports, passages des câbles) et les périmètres des emplacements loués.

Ce dossier sera remis en trois exemplaires sur papier et un exemplaire sur cédérom.

Ce dossier sera complété en fonction l’évolution du projet et des demandes d’OrangeFrance, par les études techniques nécessaires. Il est donc à ce titre admis que ce dossier puisse être après accord d’OrangeFrance, établi en deux phases. La seconde phase étant la réalisation d’études techniques dont le coût justifierai d’attendre avant de les provoquer, certaines garanties de réalisation du site telles que le bail et/ou les autorisations administratives.

Ce dossier comprendra également la fiche de synthèse établie par le CSPS.

### Bail

Le Prestataire remettra à OrangeFrance le bail dûment établi, signé et paraphé. Il y joindra un jeu de plans signés et approuvés par le bailleur précisant la localisation exacte des équipements d’OrangeFrance (antennes & supports, baies & supports, passages des câbles) prévus en pleine charge. Les plans joints au bail seront en parfaite concordance avec le dossier technique dans sa dernière version.

### Rapport de zone

En cas de difficulté ou d’échec lors de la recherche ou de la négociation, le Prestataire remettra à OrangeFrance un rapport de zone. Les modalités d’établissement de ce document sont précisées au chapitre 7 du présent Cahier des Charges.

### Dossier COMSIS

Le Prestataire remettra à OrangeFrance le dossier COMSIS qu’il aura dûment constitué, accompagné de la « Fiche Santé » exigée par l’ANFR, dûment renseignée. Le prestataire remettra à OrangeFrance un dossier par type de fréquence : un pour le GSM et/ou un pour l’UMTS.

# Prestations de la phase 2

Sont dues au titre du contrat auquel est associé le présent cahier des charges, et dans les limites, s’il existe, de l’article « Limites de prestations » de ce même contrat, l’ensemble des prestations listées ci-après de manière non exhaustive. Ces prestations sont précisées plus en détail dans la suite du présent cahier des charges. Elles doivent être exécutées dans le respect des termes du contrat et de tous les documents qui y sont associés. Le Prestataire les réalisera au mieux des intérêts d’OrangeFrance. Il s’interdira expressément tout engagement pour lequel il n’aurait pas été formellement mandaté et toute action ou tout propos de nature à nuire à l’image de marque d’OrangeFrance.

## Objet

La phase 2 a pour objet :

La mise à disposition d’OrangeFrance d’un site fini sans réserves, prêt à accueillir les baies et déjà raccordé aux réseaux d’alimentation électrique et de transmission.

La constitution et la remise à OrangeFrance d’un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

La constitution et la remise à OrangeFrance d’un Dossier de Maintenance des Lieux de Travail (DMA).

Sont donc dues, au titre de l’aménagement ou du réaménagement des sites relais des réseaux de radiotéléphonie d’OrangeFrance les prestations listées ci-après de façon non exhaustive et toutes leurs sujétions décrites ou suggérées dans le chapitre « Description des prestations ».

## Prestations communes à tous les sites

La maîtrise d’œuvre.

Les études techniques.

Les constats contradictoires d’état des lieux avant et après travaux. Si nécessaire (ex. : demande du bailleur, contexte délicat) ces constats seront consignés par huissier de justice intervenant aux frais et sur requête du Prestataire. Les constats d’état des lieux en terrasse doivent inclure un état de leurs sous faces. Les constats d’état des lieux doivent si nécessaire, inclure l’état des abords du site (ex. : voies d’accès, murs mitoyens).

Les travaux de mise en sécurité à destination du public durant les travaux et après achèvement.

Les travaux de mise en sécurité à destination des travailleurs durant les travaux et après achèvement.

Les travaux d’adduction au réseau d’alimentation en électricité.

Les travaux d’adduction au réseau France Télécom.

La mise à disposition du complexe prêt à accueillir les baies.

La mise en œuvre de tout le complexe permettant le fonctionnement du site.

Le raccordement aux réseaux de terre et de masse de tous les équipements du site.

La sécurisation du site par tous moyens de clôture et de fermeture appropriés.

La mise à disposition des moyens d’accès tels que : une aire de stationnement, un chemin d’accès, une boite à clés, une échelle, etc.

La documentation associée au site.

### Energie (tous sites)

#### Généralités (tous sites)

Le prestataire accomplira toutes les démarches nécessaires au raccordement du site au réseau d’alimentation en énergie électrique. L’adresse de facturation notée au contrat sera celle de la direction d’Orangerance et non celle du site.

Le branchement prévu est du type II suivant les termes de la norme NF C 15-100.

Le prestataire se chargera de récupérer auprès d’EDF ou du syndicat local de distribution d’énergie électrique, le lot comprenant le(s) coffret(s) de comptage et/ou branchement ainsi qu’un disjoncteur non différentiel . Un modèle de demande à destination d’EDF est annexé au présent cahier des charges.

Pour un raccordement monophasé, le disjoncteur non différentiel sera  du calibre 60/75/90 A.

Pour un raccordement triphasé, le disjoncteur non différentiel sera du calibre 30/40/50/60 A

#### Puissance pour site neuf

Prévoir un abonnement du type « TEMPO » d’EDF avec disjoncteur d’abonné calibré à 90A en monophasé ou 30A ou 40A en triphasé. En cas de possibilité, un raccordement mono-phasé sera toujours privilégié. Il sera possible de déroger aux dimensionnements ci-dessous dans le cadre de sites ruraux avec un très faible potentiel d’évolution du trafic et après validation écrite d’Orangefrance

Zone GSM Alcatel pour site indoor et outdoor

|  | Monophasé | triphasé |
| --- | --- | --- |
| Abonnement | 18KVA | 18KVA |
| Dimensionnement du câble | 18KVA | 18KVA |

Zone GSM Motorola pour site indoor et outdoor

|  | Monophasé | triphasé |
| --- | --- | --- |
| Abonnement | 18KVA | 18KVA |
| Dimensionnement du câble | 18KVA | 24KVA |

Zone GSM Nortel pour site indoor et outdoor

|  | Indoor en monophasé | Indoor en triphasé | outdoor |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonnement | 18 KVA | 24 KVA | 18 KVA mono ou 24 KVA tri |
| Dimensionnement du câble | 18 KVA | 24 KVA | 24 ou 36 KVA (besoin de chauffage en région froide) |

#### Puissance pour un site en réaménagement

Si l’abonnement actuel ne permet pas d’absorber une consommation supplémentaire de 3 kW, le prestataire demandera  le calibrage du disjoncteur à la valeur immédiatement supérieure pour limiter les remplacements de câble.

Si le remplacement du câble d’alimentation électrique s’avère nécessaire, le câble et l’abonnement seront dimensionnés comme pour les sites neufs.

Dans les sites indoor et les shelter les baies à alimenter en 220V le seront à partir d’un tableau de distribution à créer et jamais à partir de la baie d’énergie.

Dans le cas de sites indoor dont l’extension se trouverait outdoor on prévoira à proximité des baies d’extension un coffret de raccordement outdoor alimenté en énergie par le local initial. Une liaison d’équipotentialité sera mise en place entre le local et l’extension extérieur (cablette de cuivre 16 mm2 minimum).

#### Source (tous sites)

Le site sera alimenté soit depuis le réseau public (EDF ou syndicat local) soit depuis le TGBT mis à disposition par le bailleur.

#### Régime du neutre (tous sites)

Le régime du neutre retenu sera le schéma TT. Si l’on prévoit d’alimenter le site à partir d’un TGBT non soumis au régime du neutre suivant schéma TT, TN, TNS (principalement régime IT), il faut alors également installer un transformateur d’isolement.

La terre présente sur le site radio devra être inférieure à 10 ohms. En cas d’impossibilité d’atteindre cette valeur et après accord écrit de l’UR, une terre de 50 ohms sera admise (permet de respecter la tension de sécurité de 25V ).

### Transmissions et Liaison louée (LL) (tous sites)

L’infrastructure de la LL sera construite depuis la limite du domaine publique. Elle comprend :

Tous les passages pour le câble de transmission.

Un fourreau supplémentaire (PVC rigide diamètre 42/45) de réserve sur toutes les parties enterrées et traversée de dalle.

La fourniture et la pose d’un câble 28 paires 6/10 agréé France Télécom pour la transmission de liaison à 2Mbit/s et adapté à son environnement d’utilisation (enterré, immeuble, etc.).

Les modalités et le point de terminaison seront déterminés lors de la visite POC ou pré POC.

Dans le cas de sites indoor dont l’extension se trouverait outdoor on prévoira à proximité des baies d’extension un coffret outdoor. Le raccordement à la liaison louée se fera également par le local initial.

### Alarmes (tous sites)

Les alarmes à câbler par le Prestataire, sur les 2 réglettes 8 paires sont listées ci-après. Cette liste est valable pour les sites outdoor et indoor et à adapter à la configuration du site.

|  | N° REGLETTE | LIBELLE DE L'ALARME |
| --- | --- | --- |
| IM | 1 | ALARME SECT 220 V |
|  | 2 | ALARME DEFAUT BATTERIE |
|  | 3 | ALARME TEMPERATURE HAUTE |
|  | 4 | ALARME INTRUSION (ouverture porte |
|  | 5 | ALARME PRESENCE EAU ) |
|  | 6 | ALARME INCENDIE |
|  | 7 | ALARME IMMEDIATE ENERGIE |
|  | 8 | ALARME DEFAUT REENCLENCHEUR |
| ID | 9 | ALARME CLIMATISATION OU VENTILATION |
|  | 10 | ALARME DIFFEREE ENERGIE |
|  | 11 | ALARME LNA (IM / DIF) |
|  | 12 | ALARME BALISAGE PYLONE |
|  | 13 | DEFAUT PARAFOUDRE |
|  | 14 | ALARME MHA |
|  | 15 | ALARME REPETEURS OPTIQUES |
|  | 16 | ALARME DEFAUT COFFRET INCENDIE |

Nota : Le sheltériste et le fabricant du coffret outdoor câbleront l’ensemble des alarmes hormis celles traitant d’équipements externes au shelter (balisage lumineux, LNA, MHA).

## Sites outdoor

### Raccordement aux réseaux (baies outdoor)

Le site sera relié aux réseaux d’alimentation électrique et de transmission par le biais du coffret de raccordement fourni au titre de la politique d’achat.

Ses dimensions sont :

Largeur : 		  90 cm

Profondeur : 		  54 cm

Hauteur : 		150 cm

Poids :			150 kg

Ce coffret contient en autres :

Une réglette 28 paires MFA pour la terminaison du câble transmission

Un disjoncteur DB90 différentiel 500mA pourvu d’un réenclencheur avec branchement amont.

Les supports pour les parafoudres de type 2 ou parafoudre de type 1 (cas d’imposition de la NFC 15-100)

Les réglettes de raccordement des alarmes externes.

### Alimentation électrique des baies radio outdoor

Chaque départ vers une baie radio sera protégée obligatoirement par un disjoncteur non différentiel. Ce  matériel est fourni en politique d’achat.  Lors de la commande du coffret, le nombre et type de disjoncteur pour les baies GSM et/ou UMTS doivent être précisés et installés. Les disjoncteurs doivent être étiquetés par le Prestataire après raccordement.

| Baies outdoor | Type de disjoncteur |
| --- | --- |
| Nortel S4000 | 32 A courbe C |
| Nortel S8000 | 40 A courbe C |
| Motorola Horizon 6 TRX | 32 A courbe C |
| Motorola M-Cell 6 | 32 A courbe C |
| Motorola Horizon 12TRX | 32 A courbe C |
| Alcatel G3 ou G4 Medi | 32 A courbe C |
| Alcatel Compact 2 | 32 A courbe C |
| Alcatel MBO | 32 A courbe C |
| Alcatel UMTS V1 | 32 A courbe C |
| Alcatel UMTS V2 | 32 A courbe C |
| Nortel UMTS | 32A Courbe C |
| Nokia UMTS | 32 A courbe C |

### Accueil des baies (baies outdoor)

#### Sites avec baies outdoor en terrasse

Toutes les installations de baies en terrasse seront conçues de façon à ne pas nécessiter la dépose des équipements d’OrangeFrance lors des interventions ultérieures du bailleur sur ses installations (ex. : étanchéité, couverture, ventilation, climatisation etc.).

Une structure reposant sur des plots avec relevé d’étanchéité est actuellement le support privilégié mais toute solution qui respecterait les prescriptions du paragraphe précédent tout en permettant de ne pas modifier l’étanchéité existante, sera préférée.

Sans autre solution possible, les baies seront installées sur une ou des dalles de répartition. Dans ce cas prévoir impérativement sur ces dalles, un support de baie permettant la réfection ultérieure de l’étanchéité du site sans dépose des équipements d’OrangeFrance.

Les baies seront installées sur des socles intégrant des Silentblocs. Ces socles dits « socles universels » sont fournis au titre de la politique d’achat d’OrangeFrance.

Pour les baies nécessitant l’accès en toit de baie, un marchepied sera installé si le haut de la baie dépasse 1.60 m par rapport au plan de circulation.

##### Position d’arrêt des feeders (baies outdoor)

###### Cas des baies surélevées en l’absence de multiplexeurs (baies outdoor)

Le Prestataire laissera sous les baies un espace libre et accessible de 30cm de haut et respectera les espaces nécessaires autour des baies, dans ce cas, en l’absence de multiplexeurs, la position d’arrêt des câbles coaxiaux sera la suivante :

Alcatel GSM (baies outdoor)

G3/G4 medi

MBO

1.80 m

1.80 m

1.80 m

compact

1.60 m

1.60 m

1.60 m

Feeders

L’arrêt à gauche doit être privilégié. Toutefois une arrivée à droite est possible sauf pour les LL et l’énergie.

Motorola GSM (baies outdoor)

3 m

3 m

3 m

MCELL6

Ho 6

Ho 6

Horizon 12 TRX

1.60 m

1.60 m

2.70 m

Feeders

Nortel GSM (baies outdoor)

S8000

1.50 m

1.50 m

0.75 m

0.75 m

0.75 m

Feeders

S8000

S8000

1.50 m

Les feeders des différents secteurs seront arrêtés devant les baies en fonction de la configuration installée (site à 2 baies ou 3 baies). Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité dans le cas de configuration à 2 baies avec présence de diplexeur. Par convention, la baie de base sera placée à gauche. Toutefois la seule limitation technique est la distance entre baie.

Alcatel UMTS (baies outdoor)

1.80m

1.80m

UMTS V2

UMTS V1

1.60m

1.60m

Feeders

L’arrêt à gauche doit être privilégié. Toutefois une arrivée à droite est possible sauf pour les LL et l’énergie.

Nokia UMTS (baies outdoor)

1.80 m

Nokia UMTS

1.30 m

Feeders

Les feeders doivent remonter pour finir au niveau du support de  baie. L’arrêt à gauche doit être privilégié. Toutefois une arrivée à droite et à l’arrière est possible.

Nortel UMTS (baies outdoor)

1.80 m

Nortel UMTS

1.50 m

Feeders

Les feeders doivent remonter pour finir au niveau du support de  baie. L’arrêt à gauche doit être privilégié. Toutefois une arrivée à droite  est possible.

###### Cas des baies au sol (baies outdoor)

Dans le cas de baies fixées directement au sol, les câbles coaxiaux pénétreront :

Sur le coté gauche de toutes les baies GSM ALCATEL.

Sur le coté gauche des baies GSM Horizon de MOTOROLA.

Sur le coté droit des baies GSM M-Cell 6 de MOTOROLA.

Sur le devant des baies GSM S8000 de NORTEL.

Sur le coté gauche des baies UMTS d’ALCATEL.

Sur le coté gauche des baies UMTS de NOKIA.

Dans les cas de pénétration latérale des câbles, un espace d’au moins 60cm de large sera laissé libre du coté nécessaire.

###### Présence de multiplexeurs (baies outdoor)

Les multiplexeurs doivent être d’un usage limité. Toutefois dans les cas où l’on y aura recours, le triplexeur sera installé au plus proche de la baie UMTS et le diplexeur au plus proche de la baie GSM 900 ainsi l’arrêt des feeders et la position du multiplexeur  favorisera par ordre décroissant : l’UMTS, le GSM 900, le GSM 1800.

#### Sites avec baies outdoor au sol

Le site sera construit sur une dalle  dont le niveau supérieur sera en tout point entre 7 et 15cm au-dessus du niveau du sol. Cette dalle sera parfaitement plane et aura une pente inférieure ou égale à 1 cm par mètre au niveau de l’emplacement des baies. Une pente comprise entre 1 et 2 cm par mètre sera créée sur les passages et accès pour éviter la stagnation d’eau et lde glace en hiver . Il n’est pas forcément nécessaire de prévoir de rehausses pour supporter les baies. Elles peuvent reposer directement sur la dalle mais dans ce cas il faut prévoir si nécessaire (voir schéma de raccordement du constructeur) un passage pour les câbles et/ou les bretelles (ex. : caniveau). OrangeFrance précisera au Prestataire la façon de faire préconisée.

#### Incidence sonore (baies outdoor)

Pour éviter une gêne sonore aux habitations voisines, les baies radio en seront éloignées au maximum. De plus le coté où se situe le ventilateur, principale source de bruit, sera orienté à l’opposé des habitations les plus proches du site.

Si nécessaire, un kit réducteur de bruit sera installé pour respecter le décret 95-408 du 18/03/95 et :

Ne pas générer une augmentation supérieure à 5dB par rapport au niveau ambiant le jour.

Ne pas générer une augmentation supérieure à 3dB par rapport au niveau ambiant la nuit.

## Sites indoor

### Accueil des baies (baies indoor)

#### Local (sites indoor)

Mise à disposition d’un local clos et couvert permettant  l’intégration et la mise en œuvre de tous les équipements du site. La hauteur sous plafond devra être d’au moins 2,40m.

##### Plancher (sites indoor)

Le Prestataire devra s'assurer que les planchers peuvent supporter les charges suivantes :

- Charge répartie au sol :	  	  600 daN/m2,

- Charges ponctuelles :		1500 daN au droit de l'atelier d'énergie et des baies UMTS,

250 daN en l'absence de batterie,

- Charge de poinçonnement :	    30 kg/cm2,

Le plancher devra avoir une planéité convenable et permettre la fixation des baies.

Dans le cas où la création d'un plancher technique serait indispensable, la surcharge applicable doit pouvoir atteindre 1500 kg/m2 au droit du (ou des) bâti(s) d'énergie et des baies UMTS.

##### Ouvertures (sites indoor)

Dans le cas de l’installation de matériel indoor dans un local existant, une porte d’un degré coupe-feu d’au minimum 30 minutes sera mise en œuvre. Ce degré coupe-feu sera adapté aux prescriptions de la réglementation en vigueur si cette réglementation nécessitait une protection supérieure à 30 minutes.

Les ouvertures devront permettre à la fois de satisfaire aux exigences de protection contre les agressions externes et à l'exigence d'évacuation suffisamment rapide des personnes en cas d'incendie ou d'un autre danger. Les baies et les ouvertures accessibles des bâtiments et locaux devront être protégées en fonction des risques potentiels d'effraction.

##### Parois (sites indoor)

L’ensemble des parois créées (mur, plafond, planché) devra avoir un degré coupe-feu d’au minimum  30 minutes. Ce degré coupe-feu sera adapté aux prescriptions de la réglementation en vigueur si cette réglementation nécessitait une protection supérieure à 30 minutes.

##### Serrures (sites indoor)

La porte d’accès au local sera équipée d’une serrure de sûreté. Ce sera une serrure mécanique et sans bec de cane extérieur. Cette serrure sera fournie avec trois clés et mise en œuvre en applique sur la paroi située à l’intérieure du local.

Le canon sera de la marque et du modèle prescrits par OrangeFrance. Il sera fabriqué suivant l’organigramme dont OrangeFrance aura fourni les références (de préférence).

Si le canon de la marque et du modèle  prescrit ne peut pas être installé, une boîte à clé sera installée.

Si ce canon ne peut être installé en même temps que la porte ou dès l’ouverture de chantier dans le cas d’une porte existante et à conserver, le Prestataire fournira et mettra en œuvre un canon provisoire.

Cette serrure permettra de contrôler le verrouillage des pênes dans la gâche soit au moyen d'un contact de fond de gâche ou par contact magnétique. La préférence sera donnée à un contact magnétique incorporé à la serrure, ce contact permettant de vérifier que le verrouillage pêne/gâche est bien effectué lorsque la serrure est fermée à clé.

##### Isolation (sites indoor)

Isolation si nécessaire, de toutes les parois du local de façon à obtenir le coefficient G1 maximum autorisé dans la région concernée.

##### Peinture (sites indoor)

Dans le cas d’un support d’origine (murs, plafond, sol) propre, sec et non poussiéreux, aucun traitement n’est à prévoir. Dans le cas contraire, une couche d’impression (au besoin) et une couche de peinture anti poussière seront appliquées.

### Raccordement aux réseaux (baies indoor)

#### Energie (baies indoor)

Un tableau électrique (TGBT) sera placé dans le local, il comprendra :

Un disjoncteur différentiel.

Un réenclencheur SURTELEC modèle 12026 avec branchement amont.

Un répartiteur électrique.

La protection des communs (prises électriques, éclairage, ventilation…).

La capacité de raccorder 8 disjoncteurs pour protéger les baies radio.

Dans les cas de réaménagement, les baies alimentées en 220V le seront à partir d’un tableau de distribution fourni et installé par le Prestataire entre le disjoncteur DB90 et la baie d’énergie(avec les mêmes capacités : possibilité de raccorder 8 disjoncteurs et possibilité de protéger les communs). En aucun cas, les baies alimentées en 220V ne le seront à partir de la baie d’énergie.

#### Transmission (baies indoor)

Mise à disposition d’un ensemble permettant l’exploitation de 8 modems. Cet ensemble comprend :

Un répartiteur pour :

Le raccordement du câble de transmission réseau.

Le raccordement des modems de transmissions.

Le câblage de transmission des baies radios.

Le câblage des alarmes.

Une étagère pour 8 tablettes de 2U en 19’’ sera mise en place pour accueillir les différents modems. Elle sera équipée d’au moins 3 tablettes.

Installation à proximité du support de modems, d’un bandeau de 8 prises électriques dimensionnées pour une consommation de 20W chacune.

Ces besoins peuvent être satisfaits par :

Un rail HPUL avec :

Une réglette MFA 28 paires.

8 réglettes COREL (module à coupure HF, reprise de masse et porte-étiquette rotatif) pour la transmission.

2 réglettes 8 paires COREL pour les alarmes du site.

Les réglettes seront repérées :

Raccordement modem (émission – réception).

Raccordement baie GSM (émission – réception).

Raccordement baie UMTS 1 (émission réception).

Alarmes site (avec identification des positions 1 à 16).

La baie 19’’ peut répondre à ces fonctions de répartiteur et d’hébergement des équipements transmission moyennant le complément de réglettes et de prises électriques nécessaires.

### Alimentation électrique des baies radios indoor

Sauf information contraire d’OrangeFrance, les baies GSM seront raccordées en 48V à partir de la baie d’énergie et les nodes B seront alimentées en 220V à partir du tableau électrique.

Atelier d'énergie basse tension pour baie indoor (modulable selon la puissance du site)

Ce matériel se composera dans la plupart des cas d'une baie, d'une distribution alternative, de 1 à 4 modules redresseurs verticaux 34 A (un module redresseur sera en redondance), et d'une distribution du continu 48 V. Les batteries sont installées dans la baie. Autonomie à pleine puissance : 1 heure.

Le type d’atelier installé sera défini en fonction du nombre de baies GSM et du tableau ci-dessous. L’atelier d’énergie sera protégé dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 40A courbe C.

Distribution 48 Volts courant continu

Les départs d'énergie devront être identifiés.

Avec le matériel est livré l'ensemble de toutes les catégories de fusibles et étiquettes correspondant aux départs courant continu des bais radio BTS.

| Baies GSM | Type de baie énergie |
| --- | --- |
| 3 Nortel S4000 | 4800 A1R3 |
| 2 Nortel S8000 | 4800 A1R3 |
| 2 Motorola Horizon 6 TRX | 4800 A1R3 |
| 2 Motorola M-Cell 6 | 4800 A1R3 |
| 2 Alcatel G3 ou G4 Medi | 4800 A1R3 |
| 6 Nortel S4000 | 4800 A1R4 |
| 3 Nortel S8000 | 4800 A1R4 |
| 4 Motorola Horizon 6 TRX | 4800 A1R4 |
| 3 Motorola M-Cell 6 | 4800 A1R4 |
| 3 Alcatel G3 ou G4 Medi | 4800 A1R4 |

Pour les sites alimentés  à partir d’un branchement en tarif jaune ou vert, le prestataire demandera la mise en conformité des disjoncteurs internes à la baie d’énergie (classe de coupure des disjoncteurs)

### Ventilation (sites indoor)

Tous les locaux seront équipés en standard d'une ventilation mécanique avec variateur de vitesse (pour limiter les gradients de température et les nuisances sonores), sauf si l'environnement extérieur ne le permet pas. Un ventilateur de type hélicoïdal sera privilégié pour réduire le niveau sonore

La température à maintenir dans le local pourra varier de 5° à 35°C. Exceptionnellement, la température peut atteindre 40°C. Le degré d’humidité ne sera pas contrôlé.

Sauf contrainte extérieure, le ventilateur aura au minimum un débit de 2400 m3/h

### Climatisation (sites indoor)

La climatisation sera installée si après réalisation d’un bilan prévisionnel de dissipation thermique, il apparaît pendant 10% de l’année, un dépassement des valeurs limites de la plage de température « 5°C-35°C » ou un dépassement de 45°C. Ce calcul sera réalisé dans le cadre d’un site neuf et de réaménagement.

Ce bilan prendra en compte notamment les points suivants :

Courbe annuelle des températures de la région considérée.

Débit de l’extracteur utilisé (ventilation vers l’extérieur du local)

Une consommation  de :

200W par TRX  avec un maximum de 2KW par baie GSM

2,70 kW pour l’UMTS de la 1ère phase de déploiement.

6,00 kW pour l’UMTS de la 2ème phase de déploiement.

Sur les sites de la 1ère phase de déploiement UMTS, si la climatisation est nécessaire, elle sera dimensionnée en prévision de la pleine charge UMTS soit 6,kW.

Sur les sites de la 2ème phase de déploiement UMTS, s’il est prévu qu’alors la climatisation soit nécessaire, l’ensemble des éléments en permettant l’intégration sera installé (ex. : alimentation électrique, évacuation des condensats).

OrangeFrance précisera au Prestataire la phase de déploiement à prendre en compte.

La climatisation devra être équipée de gaz écologique (type R407C) et équipé de préférence d’un compresseur alimenté en triphasé. La climatisation sera équipée d’un pressostat de sécurité basse et haute pression.

#### Incidence sonore (baies indoor)

Le Prestataire veillera tout particulièrement à éviter toute gêne sonore dans les appartements voisins. Si nécessaire, un kit réducteur de bruit sera installé sur la sortie ventilateur du local pour respecter le décret 95-408 du 18/03/95 et :

Ne pas générer une augmentation supérieure à 5dB par rapport au niveau ambiant le jour.

Ne pas générer une augmentation supérieure à 3dB par rapport au niveau ambiant la nuit.

### Equipements complémentaires (sites indoor)

#### Sonde de température haute (sites indoor)

Une sonde de température haute réglée à 45° C sera installée en partie centrale du local.

Elle sera reliée à la réglette de concentration des alarmes et générera une alarme au-dessus de 45°C.

#### Sonde de présence d'eau (sites indoor)

Si le site présente un risque de survenue d'eau, le Prestataire à la demande d’OrangeFrance, installera une sonde de présence d’eau. Cette sonde générera une alarme par boucle sèche qui sera transmise à la réglette de concentration des alarmes.

#### Détection Incendie (sites indoor)

Une détection incendie sera mise en œuvre dans les cas suivant :

Présence d’une détection incendie dans le bâtiment hôte.

Demande du CSPM d’OrangeFrance.

Le choix du type de détecteurs devra être conforme à la règle APSAD R7 3.3, il devra notamment prendre en compte la configuration des locaux, des volumes à protéger et des éléments de construction. Les détecteurs ponctuels de fumée optique avec une densité de 1 détecteur pour 20 m² doivent permettre de couvrir la quasi-totalité des configurations des sites relais.

Le système de détection d’incendie à mettre en œuvre sera défini en collaboration avec le gestionnaire du bâtiment. La priorité sera donnée à un raccordement sur la centrale existante et l’on privilégiera un accord pour que l’entretien du système de détection d’incendie d ‘OrangeFrance soit effectué par le gestionnaire du bâtiment.

#### Eclairage (sites indoor)

Son choix et son installation doivent être conformes à la norme NF C71 212. Il est commandé par un interrupteur depuis l'entrée du local.

#### Eclairage de sécurité (sites indoor)

Mise en service d'un bloc autonome à incandescence de type C non permanent d'autonomie 1h, de puissance 60 lumens, installé au-dessus de la porte côté intérieur.

#### Prises de courant (sites indoor)

Le titulaire du contrat installera une prise de courant complémentaire à l'entrée du local.

Elle sera du type normalisé à usage domestique 1Ph + N + T 10/16 A placée à 0,30 m du sol.

#### Mobilier (sites indoor)

Fourniture et mise en place des éléments suivants :

-1 extincteur à 6l à eau pulvérisée sans additif,

-1 affiche ‘SOINS AUX ELECTRISES’ AF20, conforme au décret publié par le JO du 6 février 1992, installée à l'intérieur du local près de la porte.

#### Lot de maintenance (sites indoor)

Le Prestataire mettra à disposition sur le site un lot de maintenance composé de :

Un jeu de filtres pour la ventilation basse.

Un jeu de filtres pour le climatiseur.

Un jeu d’ampoules adapté aux luminaires du site.

Un jeu de cartouche pour le parafoudre sur les sites où il est mis en service.

## Site shelter

Il existe deux types de shelter : le lourd et le léger. Leur utilisation est décrite dans les chapitres suivants.

Le shelter léger conçu en panneaux sandwich est le plus léger et de ce fait, seul destiné à un usage en terrasse.

Il peut aussi être utilisé au sol.

Le shelter lourd est conçu en béton préfabriqué et destiné de par son poids, à usage au sol.

### Accueil du shelter

#### Shelter au sol

Les deux types de shelter peuvent être installés au sol.

Le shelter léger doit être mis en œuvre sur une dalle.

Le shelter lourd peut être conçu avec ou sans vide sanitaire.

Conçu avec vide sanitaire, il sera mis en œuvre sur un lit de sablon en fond d’une fouille.

Conçu sans vide sanitaire, il sera mis en œuvre sur une dalle.

Dans tous les cas la surface d’accueil sera de 4,50m X 3,00m.

#### Shelter en terrasse

Seul le shelter léger peut être installé en terrasse. Dans ce cas il est mis en œuvre sur une structure métallique dimensionnée par note de calculs. Cette structure sera conçue et mise en œuvre de façon à ne pas nécessiter la dépose des équipements d’OrangeFrance lors des interventions ultérieures du bailleur sur ses installations (ex. : étanchéité, couverture, ventilation, climatisation etc.).

### Raccordement aux réseaux (shelter)

#### Energie (shelter)

Un tableau électrique (TGBT) est déjà intégré dans le shelter, il comprend :

Un disjoncteur dB90 différentiel.

Les parafoudres de Type 1

Un réenclencheur SURTELEC modèle 12026 avec branchement amont.

Un répartiteur électrique.

La protection des communs (prises électriques, éclairage, ventilation…).

La capacité de raccorder 8 disjoncteurs pour protéger les baies radios.

2 disjoncteurs 32A courbe C pour l’UMTS.

Dans les cas de réaménagement, les baies alimentées en 220V le seront à partir d’un tableau de distribution fourni et installé par le Prestataire entre le disjoncteur DB90 et la baie d’énergie (avec les mêmes capacités : possibilité de raccorder 8 disjoncteurs et possibilité de protéger les communs). En aucun cas, les baies alimentées en 220V ne le seront à partir de la baie d’énergie.

#### Transmissions (shelter)

Le shelter contient en autres :

Une réglette 28 paires MFA pour la terminaison du câble transmission.

Les réglettes de raccordement des alarmes externes.

Deux plateaux pour supporter les modems transmission.

### Accueil des baies (shelter)

Le plancher du shelter est conçu par le fabricant, conformément aux exigences des sites d’OrangeFrance.

### Alimentation électrique des baies (shelter)

Sauf information contraire d’OrangeFrance, les baies GSM seront raccordées en 48V à partir de la baie d’énergie et les nodes B seront alimentées en 220V à partir du tableau électrique.

L’atelier d'énergie basse tension pour baie indoor (modulable selon la puissance du site) sera composé dans la plupart des cas d'une baie, d'une distribution alternative, de 1 à 4 modules redresseurs verticaux 34 A (un module redresseur sera en redondance), et d'une distribution du continu 48 V. Les batteries seront installées dans la baie. Autonomie à pleine puissance : 1 heure.

Le type d’atelier installé sera défini en fonction du nombre de baies GSM et du tableau ci-dessous. L’atelier d’énergie sera protégé dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 40A courbe C.

Les départs depuis la baie d'énergie devront être identifiés.

La baie d’énergie matériel est livrée avec l'ensemble des fusibles et étiquettes correspondants aux départs de courant continu destinés aux bais radio BTS.

| Baies GSM | Type de baie énergie |
| --- | --- |
| 3 Nortel S4000 | 4800 A1R3 |
| 2 Nortel S8000 | 4800 A1R3 |
| 2 Motorola Horizon 6 TRX | 4800 A1R3 |
| 2 Motorola M-Cell 6 | 4800 A1R3 |
| 2 Alcatel G3 ou G4 Medi | 4800 A1R3 |
| 6 Nortel S4000 | 4800 A1R4 |
| 3 Nortel S8000 | 4800 A1R4 |
| 4 Motorola Horizon 6 TRX | 4800 A1R4 |
| 3 Motorola M-Cell 6 | 4800 A1R4 |
| 3 Alcatel G3 ou G4 Medi | 4800 A1R4 |

### Ventilation (shelter)

Tous les shelters sont équipés en standard d'une ventilation mécanique 2400 m3/h avec variateur de vitesse (pour limiter les gradients de température et les nuisances sonores), sauf si l'environnement extérieur ne le permet pas.

La température à maintenir dans le local pourra varier de 5° à 35°C. Exceptionnellement, la température peut atteindre 40°C. Le degré d’humidité ne sera pas contrôlé.

### Climatisation (shelter)

La climatisation sera installée si après réalisation d’un bilan prévisionnel de dissipation thermique, il apparaît pendant 10% de l’année, un dépassement des valeurs limites de la plage de température « 5°C-35°C » ou un dépassement de 45°C. Ce calcul sera réalisé dans le cadre d’un site neuf et de réaménagement.

Ce bilan prendra en compte notamment les points suivants :

Courbe annuelle des températures de la région considérée.

Débit de l’extracteur utilisé (ventilation vers l’extérieur du local)

Une consommation  de :

200W par TRX  avec un maximum de 2KW par baie GSM

2,70 kW pour l’UMTS de la 1ère phase de déploiement.

6,00 kW pour l’UMTS de la 2ème phase de déploiement.

Sur les sites de la 1ère phase de déploiement UMTS, si la climatisation est nécessaire, elle sera dimensionnée en prévision de la pleine charge UMTS soit 6,kW.

Sur les sites de la 2ème phase de déploiement UMTS, s’il est prévu qu’alors la climatisation soit nécessaire, l’ensemble des éléments en permettant l’intégration sera installé dès l’aménagement du site.

Dans le cas d’un site shelter neuf nécessitant la mise en œuvre d’un climatiseur, le shelter sera livré sur site, équipé.

Dans le cas d’un shelter à réaménager nécessitant la mise en œuvre d’un climatiseur, le shelter sera équipé sous pilotage du Prestataire par le fournisseur de climatiseurs, retenu par OrangeFrance dans le cadre de la politique d’achat. Les coordonnées du fournisseur de climatiseurs seront transmises au Prestataire par OrangeFrance.

#### Incidence sonore (shelter)

Pour éviter une gêne sonore aux habitations voisines, le shelter en sera éloigné au maximum. De plus l’arrière du shelter (principale source de bruit) sera orienté à l’opposé des habitations les plus proches du site.

Si nécessaire, un kit réducteur de bruit sera installé sur la sortie ventilateur du shelter pour respecter le décret 95-408 du 18/03/95 et :

Ne pas générer une augmentation supérieure à 5dB par rapport au niveau ambiant le jour.

Ne pas générer une augmentation supérieure à 3dB par rapport au niveau ambiant la nuit.

### Equipements complémentaires (shelter)

#### Sonde de température haute (shelter)

Une sonde de température haute réglée à 45° C est placée en partie centrale du shelter.

Elle est reliée à la réglette de concentration des alarmes et générera une alarme au-dessus de 45°C.

#### Sonde de présence d'eau (shelter)

Si le site présente un risque de survenue d'eau, le Prestataire le signalera à OrangeFrance, qui veillera à ce que le shelter soit fourni équipé d’une sonde de présence d’eau. Cette sonde générera une alarme par boucle sèche qui sera transmise à la réglette de concentration des alarmes.

#### Détection Incendie (shelter)

Une détection incendie sera mise en œuvre dans les cas suivant :

Présence d’une détection incendie dans le bâtiment hôte.

Demande du CSPS ou d’OrangeFrance.

#### Eclairage (shelter)

Le shelter est fourni équipé de l’éclairage.

#### Eclairage de sécurité (shelter)

Le shelter est fourni équipé d'un bloc autonome à incandescence de type C non permanent d'autonomie 1h, de puissance 60 lumens, installé au-dessus de la porte côté intérieur.

#### Prises de courant (shelter)

Le shelter est fourni équipé d’une prise de courant complémentaire à l'entrée du local.

Elle est de type normalisé à usage domestique 1Ph + N + T 10/16 A placée à 0,30 m du sol.

#### Mobilier (shelter)

Le shelter est fourni équipé des éléments suivants :

-1 extincteur de 6l à eau pulvérisée sans additif,

-1 affiche ‘SOINS AUX ELECTRISES’ AF20, conforme au décret publié par le JO du 6 février 1992, installée à l'intérieur du local près de la porte.

#### Lot de maintenance (shelter)

Le shelter est fourni équipé d’un lot de maintenance composé de :

Un jeu de filtres pour la ventilation basse.

Un jeu de filtres pour le climatiseur.

Un jeu d’ampoules adapté aux luminaires du site.

Un jeu de cartouche pour le parafoudre sur les sites où il est mis en service.

## Câbles coaxiaux, Bretelles, Connecteurs et Multiplexeurs

### Câbles coaxiaux

#### Caractéristiques générales des câbles coaxiaux

Les câbles coaxiaux utilisés pour les réseaux GSM 900, 1800 et UMTS ont la même structure : ce sont des câbles coaxiaux à diélectrique en mousse de polyéthylène cellulaire.

- Les types retenus sont ½", 7/8", 1"1/4, 1"5/8

Les bandes de fréquences utilisées sont les suivantes :

- GSM 900	  880 à   960 MHz

- GSM 1800	1710 à 1880 MHz

- UMTS		1920 à 2170 MHz

- Il est impératif que les câbles soient optimisés dans chacune des bandes.

- Les grandeurs exprimées ci-après s'appliquent pour les câbles et bretelles.

- Impédance :						 50

- ROS max bande GSM 900				< 1,11  (<-26 dB)

- ROS max bande GSM 1800 et UMTS		< 1,15  (<-23 dB)

- Puissance admissible en régime continu:		>500 W

- Intermodulation:

- ordre 3:			< -155dBc

- ordre 2, 5, 7 etc:		< -160dBc

- Blindage RF (fuites du câble et des connecteurs) :

- conditions de mesure: puissance émise à l’entrée du câble: 40 dBm (10 W)

- le champ mesuré à une distance de 1m et en déplaçant l’antenne de mesure latéralement au câble sera < 55 dBv/m

- Gamme de température supportée:		-40° à +55°C

- Humidité relative:					15% à 100 %

- Protection :						IP67 minimum IP68 connecteur ouvert si possible

- L’âme et l’écran sont soudés sur 360° au connecteur.

#### Choix du type de coaxial en fonction de sa longueur

- Longueur maximale admise

| Type de coaxial | GSM 900 / 1800 |  | UMTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longueur | Perte max | Longueur | Perte max |
| 1/2" | L < 20m | 1,5 / 2,1 | L< 15m | 1,71 dB |
| 7/8" | 20  L < 50m | 2 / 3,1 | 15  L < 30m | 2 dB |
| 1"1/4 | 50  L < 80m | 2,5 / 3,8 | 30  L < 40m | 2 dB |
| 1"5/8 | L  80m |  | L 40 m |  |

En cas de nécessité et en accord avec OrangeFrance, le Prestataire proposera des solutions de remplacement telles que par exemple, fibre optique, déport, autres…

#### Cheminement des câbles coaxiaux et fixations

Les cheminements des câbles (chemins de câbles, câblettes, fourreaux) particulièrement sur les sites urbains et périurbains, seront dimensionnés en vue de l'installation ultérieure de l'UMTS et prendront comme prévision quatre câbles par secteur couvert ou à couvrir.

Les différents dispositifs de cheminement devront assurer une protection suffisante de l'ensemble des câbles contre les divers risques inhérents au site et à leur emplacement (ex. : rongeurs, zone de passage).

Les câbles seront fixés de manière à éviter tout balancement, mouvement et/ou frottement préjudiciable à la tenue mécanique du câble et de son support dans le temps (ex. : vibrations, torsions, usure mécanique) afin de préserver leurs caractéristiques radioélectriques.

Toute portion de câble coaxial devra être supportée par un chemin de câbles adapté ou une câblette métallique. Aucune portion de câble ne devra être laissée sans fixation au-delà de 1 m.

Les chemins de câble seront en dalle marine en acier galvanisé à chaud. Les chemins de câble en cablofil ne sont autorisés  que dans les shelters et les locaux indoor. Les chemins de câbles des courants forts (220V AC) doivent être séparés des autres chemins de câbles.

Les colliers de fixation des câbles coaxiaux doivent être en inox avec protection du câble. Les fixations par colliers plastique seront acceptées à l’intérieur des chemins de câble capotés. Ils devront dans ce dernier être prévus pour une utilisation en extérieur.

Les chemins de câble avec couvercle doivent être ceinturés tous les mètres par un feuillard inox démontable et réutilisable (type Serflex). L’usage des clips n’est pas admis.

Lors du passage dans un pylône monotube, les câbles coaxiaux seront fixés tous les mètres sur une câblette inox tendue. La chaussette de maintien devra être explicitement prévue pour cet usage et adaptée au câble sur lequel elle sera mise en œuvre.

### Bretelles coaxiales

Seules les bretelles fabriquées en usine, avec étanchéité garantie IP68 connecteurs ouverts, seront acceptées.

#### Caractéristiques des bretelles

Les bretelles seront réalisées avec du câble coaxial à diélectrique cellulaire, foam :

- ½" classique foam (diamètre extérieur 16mm), à utiliser quel que soit le lieu et obligatoirement pour les bretelles de toutes longueurs.

- ½" super flexible (diamètre extérieur environ 13,3mm) tolérée sur dérogation écrite d’OrangeFrance, pour les bretelles de faibles longueur, jusqu'à 2 m au maximum, dans les configurations où leur utilisation est indispensable.

- Chaque extrémité sera terminée par un connecteur 7/16 mâle droit.

- L'étanchéité sera assurée pour un niveau de protection IP68

- Résistance mécanique à la traction ou à la rotation selon norme CEI169 et 966.

- L’âme et l’écran sont soudés sur 360° au connecteur

- Autres grandeurs identiques aux câbles coaxiaux détaillées au paragraphe précédent.

#### Préconisations d’installation des bretelles

L'installateur devra se procurer un assortiment de bretelles de longueurs standards en ½" classique, de manière à utiliser la longueur la mieux adaptée, c'est à dire la plus courte possible.

Pour la bande UMTS, la longueur maximale devra être inférieure à 2m.

Il est demandé d'utiliser les bretelles en ½" foam classique, ceci même pour les faibles longueurs.

Les bretelles en câble super flexible ne seront acceptées que sur dérogation écrite d’OrangeFrance.

#### Serrage des connecteurs

Les connecteurs seront serrés suivant le couple de serrage dynamométrique indiqué par le constructeur. En conséquence l'installateur devra disposer d'une clé dynamométrique.

#### Etanchéité des connecteurs installés à l’extérieur

L’étanchéité entre les connecteurs de la bretelle et les connecteurs des dispositifs raccordés sera réalisée avec un ruban autovulcanisant à froid, puis par un ruban adhésif noir qui protège le précédent des UV. L’un et l’autre seront enroulés du point le plus bas vers le point le plus haut afin de favoriser le ruissellement naturel des eaux de pluie, de condensation ou autres.

A la demande d’OrangeFrance et dans le but d’assurer l’étanchéité aux niveaux de leurs connecteurs, les multiplexeurs situés coté baies pourront être installés dans un coffret.

L'utilisation de gaine thermorétractable est interdite.

L'utilisation de "chaussettes" ou "bonnettes" en caoutchouc est admises.

L’utilisation de coques étanches est également admise.

### Multiplexeurs

Les solutions d’aménagement avec multiplexeurs sont fortement déconseillés et sont soumises à une autorisation écrite d’OrangeFrance.

#### Duplexeurs

Le duplexeur permet de séparer la sous bande émission et la sous bande réception d’un réseau duplex :

La perte d’insertion, quelle que soit la bande de fréquences, sera < 0.5 dB.

Le ROS, quel que soit l’accès et la bande de fréquences, sera <1.22 soit > 20 dB.

Le découplage entre bandes de fréquences sera > 40 dB.

#### Diplexeurs

- Le diplexeur permet de séparer 2 bandes de fréquences.

La perte d’insertion, quelle que soit la bande de fréquences, sera < 0.4 dB.

Le ROS, quel que soit l’accès et la bande de fréquences, sera <1.22 soit > 20 dB.

Le découplage entre bandes de fréquences sera > 40 dB.

#### Triplexeurs

- Le triplexeur permet de séparer 3 bandes de fréquences.

La perte d’insertion, quelle que soit la bande de fréquences, sera < 0.4 dB.

Le ROS, quel que soit l’accès et la bande de fréquences, sera <1.22 soit > 20 dB.

Le découplage entre bandes de fréquences sera > 40 dB.

1.1.1.4 MHA

En fonction du site Orangefrance précisera si les Mha sont à installer immédiatement ou ultérieurement

Un MHA simple sera installé pour les configurations avec des antennes à polarité verticale (1 MHA par antenne)

Un MHA double sera installé pour les configurations avec des antennes cross-polar (1 MHA double par secteur)

Le MHA peut-être placé sous l’antenne ou à l’arrière de l’antenne (sous réserve de ne pas  réduire la sécurité)

La longueur de la bretelle entre l’antenne et le MHA est limitée à 1 mètre en bretelle classique ou 70 cm en bretelle superflexible.

La bretelle de 70 cm n’étant pas un standart, les seules bretelles autorisée pour les sites neufs sont :

- bretelle classique de 1 mètre

- bretelle superflexible de 50 cm (Ceci est l’unique dérogation pour utiliser des bretelles superflexibles)

1.1.1.5Antennes

Le ROS maximal admissible, quelle que soit la bande de fréquences, sera < 1.5 soit > 14 dB.

L’isolation entre voies (pour les antennes cross-polar) sera > 25 dB.

- Rappel: un ROS de 1,5 correspond à une perte de puissance de 0.18 dB ou 4%.

### Mesures globales

#### ROS

Les valeurs de ROS maximales admissibles de chaque élément sont :

- Câbles coaxiaux et bretelles : 		ROS  1,15 soit  23 dB

- Diplexeurs, duplexeurs : 			ROS  1,22 soit  20 dB

- Antennes : 				ROS  1, 5 soit  14 dB

- Duplexeur et/ou diplexeur + bretelles + câble principal +MHA + antenne.

Le ROS maximal admissible, quelle que soit la bande de fréquences et les éléments présents sur la ligne coaxiale, sera :

< 1.3 soit > 14 dB.

Ou comprise entre 1.3 et 1.5 si La mesure sera réalisée en tenant compte des pertes dans les coaxiaux    RETURN LOSS global admissible  14 + (2*perte coax)

#### Affaiblissement global

- Il est obtenu en reprenant les valeurs limites précédemment indiquées.

- Fiche de recette radio FN 5.1

La fiche de recette radio est jointe en annexe du présent document. Elle est à utiliser pour toutes les recettes radio.

## Configurations antennaires des sites

Sauf cas rare et particulier, les sites UMTS sont tri sectoriels. Ils devront tous prévoir la possibilité de placer un boîtier MHA double par secteur utilisant une antenne cross-polar

Pour le boîtier MHA, les caractéristiques suivantes seront prises en compte :

- Un parallélépipède ayant les dimensions suivantes :

- Hauteur : 		342 mm (connecteur compris)

- Largeur : 		175 mm

- Profondeur :	  81 mm

- Poids : 		    6 Kg

### Zone de couverture de type urbain ou urbain dense

#### Sites neufs

1 antenne par secteur:

- 1 antenne bibande 1800/UMTS à double polarisation  45°

- 1 boîtier MHA double

#### Sites à réaménager

##### 2 antennes par secteur:

- 1 antenne bibande 900/1800 et 1 antenne UMTS toutes deux à double polarisation  45° et 1 boîtier MHA double

ou

- 1 antenne 900 et 1 antenne UMTS toutes deux à double polarisation  45° et 1 boîtier MHA double

XP UMTS     		            XXP900/1800		                  XXP900/1800        XP UMTS

(alignement par le haut)

XXP900/1800                                   XP UMTS

Entraxe recommandée  1 m

Entraxe minimale = 60cm

Les 60cm sont admissibles seulement pour les antennes ayant une ouverture horizontale inférieure ou égale à 65°.

Cette configuration doit être privilégiée même si elle nécessite une rehausse de mât.

Cette solution ne peut être retenue qu’en cas d’impossibilité de rehausse de mât.

- Dans le cas de configuration avec antennes bibande 900/1800 et UMTS superposées la distance verticale minimale entre antenne est de 70 cm(emplacement pour le boitier MHA) dans le cas où l’UMTS se trouve au-dessus du GSM ce qui devra être la solution privilégiée et de 20 cm si le GSM se trouve au-dessus de l’UMTS; cette dernière solution n’étant à retenir qu’en cas d’impossibilité de rehausse du mât.

##### 1 antenne par secteur:

- 1 antenne bibande 1800/UMTS à double polarisation  45° et un boîtier MHA double

### Zone de couverture de type rural et suburbain

#### Sites neufs

1 antenne par secteur :

- 1 antenne tribande 900/1800/UMTS à double polarisation  45°

- 1 boîtier MHA double

#### Sites à réaménager

XXP900/1800          XP UMTS                                 XP UMTS                                 XXP900/1800

(alignement par le haut)

Cette configuration doit être privilégiée sauf si elle nécessite l’emploi de bras de déport. Dans ce dernier cas elle est à proscrire.

Entraxe recommandée  1 m

Entraxe minimale = 60cm

Les 60cm sont admissibles seulement pour les antennes ayant une ouverture horizontale inférieure ou égale à 65°.

XXP900/1800                                 XP

Cette solution ne peut être retenue qu’en cas d’impossibilité de rehausse de mât.

Dans le cas de configuration avec antennes bibande 900/1800 et UMTS superposées la distance verticale minimale entre antenne est de 70 cm(emplacement pour le boitier MHA) dans le cas où l’UMTS se trouve au-dessus du GSM ce qui devra être la solution privilégiée et de 20 cm si le GSM se trouve au-dessus de l’UMTS; cette dernière solution n’étant à retenir qu’en cas d’impossibilité de rehausse du mât.

## Principes antennaires généraux

La distance minimale entre deux antennes d'une même bande, pour la réalisation d'une diversité d'espace, est 3 m dans la bande 900 MHz, 1,7 m dans la bande 1800 MHz.

Les antennes d'un même secteur doivent être coplanaires, quelles que soient les bandes émises par les antennes.

- De plus, il est nécessaire de séparer deux antennes de bandes différentes (900 / 1800 / UMTS) par un entraxe de 1,00 m (60 cm minimum pour une ouverture inférieure ou égale à 65°).

- Dans tous les cas, et d'une façon générale, il est demandé en matière d'ingénierie antennaire, de respecter les préconisations et spécifications particulières émises par les Unités Réseau (UR) d’OrangeFrance. Celles-ci prévalent sur les préconisations du présent document.

Les antennes seront fixées sur pylône ou mât avec des ferrures suivant les dispositions du document FTM/DOD/DIP/SIR/00_295/EG_pyl.

Dans le cas de fixation des antennes en façade ou en drapeau sur édicule, tous les éléments doivent être correctement dimensionnés pour éviter tout fléchissement et seront traités anticorrosion par galvanisation (cf. norme NF EN ISO 1461). Dans ce cas, il est obligatoire de ménager une distance minimale de 30 cm en partie arrière de l’antenne.

L'azimutage des antennes sera réalisé à partir d'une carte IGN et d'un appareil de mesure angulaire avec visée.

Après le repérage, sur site, de points remarquables tels que, par exemple, château d'eau, église, etc, ceux-ci seront identifiés sur la carte. La direction des azimuts GSM sera alors visée avec l'appareil en reportant l'écart angulaire entre ceux-ci et les points remarquables, écart angulaire mesuré sur la carte. Dans le cas d’un découplage supérieur à 2m, le point de visée est à équidistance des deux antennes.

Le tiltage des antennes doit impérativement être réalisé avec un niveau électronique à affichage digital, et aucunement en se fiant uniquement aux graduations indicatives de certains modèles de supports d'antennes.

Les tolérances pour ces différents paramètres sont les suivantes :

- azimut :  2,0°

- tilt :  0,5°

ce qui conditionne, vu les valeurs, une installation et réglage très précis et difficilement réalisable sans les appareillages décrits ci-dessus.

### Découplage entre antennes

#### Antennes situées l’une au-dessus de l’autre dans le même plan vertical

- Il s’agit d’antennes utilisant le même support (pylône)

Distance entre antennes, dans le plan vertical:

Dans le cas de configuration avec antennes bibande 900/1800 et UMTS superposées la distance verticale minimale entre antenne est de 70 cm dans le cas où l’UMTS se trouve au-dessus du GSM ce qui devra être la solution privilégiée et de 20 cm si le GSM se trouve au-dessus de l’UMTS.

-quels que soient les azimuts

-quels que soient les ouvertures du diagramme horizontal des antennes

-pour des ouvertures du diagramme vertical 20°

- H  20cm

#### Antennes situées l’une à coté de l’autre dans le même plan  vertical

S’applique aux types d’antennes directives ayant des ouvertures du diagramme horizontal < 100°,  ayant des azimuts identiques ou divergents et situées sur l’axe en prolongement du dos de l’antenne prise comme référence.

- Azimuts convergents non admis

Ou

-----------------------------------			------------------------------------

d					 d

- Distance recommandée entre antennes, situées dans le même plan horizontal et sur l’axe a : d  1m.

d

r

r = recul

d = découplage

Antennes H60 situées à la même hauteur dans des plans verticaux différents

- Règle à respecter : d  r  avec dmin = 60 cm

- Cette règle ne s’applique qu’aux antennes ayant une ouverture horizontale inférieure ou égale à 65°, des ouvertures verticales <20° et un tilt max 12°.

#### Antennes H90 situées à la même hauteur dans des plans verticaux différents

d

r

r = recul

d = découplage

- Règle à respecter : d  2r avec dmin = 1 mètre

- Cette règle ne s’applique qu’aux antennes ayant une ouverture horizontale inférieure ou égale à 90°, des ouvertures verticales <20° et un tilt max 12°.

### Etiquetage des câbles coaxiaux

- Les étiquettes seront disposées aux deux extrémités des câbles coaxiaux et bretelles.

Le repérage des coaxiaux 900 / 1800 / UMTS sera réalisé par des étiquettes, avec les mentions suivantes :

Nom de l’opérateur :		Orange

Numéro de secteur : 		S1, S2 ou S3

Voie et bande de fréquence de la baie radio : Voie A ou B, bande 900 ou/et 1800 ou/et UMTS

Exemple :

Les bretelles en sortie du secteur 2 de la BTS 900 seront identifiées :

Orange secteur 2 Voie A(900)

Orange secteur 2 Voie B(900)

Le marquage doit être serigraphié ou gravé sur une étiquette de couleur. Les couleurs sont :

Bleu pour le 900

Rouge pour le 1800

Jaune pour l’UMTS

Orange pour les câbles supportant plusieurs bandes de fréquence

Ces étiquettes, leur système de marquage et leur système de fixation devront être conçus pour les conditions d’utilisations auxquelles elles sont destinées. Elles devront notamment pour une utilisation en extérieure, être entre autres, résistantes aux intempéries, aux rayons UV et aux écarts de températures propres au climat de la zone où elles seront mises en œuvre.

#### Couplage 900/1800 + marquage des coaxiaux

- Antennes

+45° (900)	   +45°(1800)		       		-45° (900)	      -45°(1800)

9001800

commun

900           1800

commun

Commun

9001800

Commun

9001800

Orange secteur1 Voie A(900)				Orange secteur1 Voie B(900)

Orange secteur1 Voie B(1800)				Orange secteur1 Voie A(1800)

Diplexeurs

Orange secteur 1 Voie A(900), Voie B(1800)	Orange secteur 1 Voie B(900), Voie A(1800)

Diplexeurs

Orange secteur1 Voie A(900)			Orange secteur1 Voie B(900)

Orange secteur1 Voie B(1800)			Orange secteur1 Voie A(1800)

________________________				______________________

Voie A		 	 Voie B			Voie B		         Voie A

BTS (900)		BTS (1800)		           BTS (900)	       BTS (1800)

- Baies Radio (secteur 1, 2 ou 3)

#### Marquage des coaxiaux UMTS

- Antennes

+45° (UMTS)			-45°(UMTS)

Orange secteur1 Voie A(UMTS)			Bretelles

Orange secteur1 Voie B(UMTS)

Orange secteur 1 Voie A(UMTS)				Câble coaxiaux principaux

Orange secteur1 Voie B(UMTS)

Orange secteur1 Voie A(UMTS)				Bretelles

Orange secteur1 Voie B(UMTS)

________________________

Voie A			Voie B 		Baies Radio ( secteur 1, 2 ou 3)

Node B (UMTS)		Node B (UMTS)

# BALISAGES DES PERIMETRES DE SECURITE

Les périmètres de sécurité garantissent le respect des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques tels qu’ils sont définis par la réglementation en vigueur au 3 juillet 2003, date de rédaction du présent cahier des charges.

Les baies radio ne doivent pas être installées à l’intérieur des périmètres de sécurité.

## Périmètres de sécurité - Mesures Grand Public

Grand Public : Toute personne non directement ou indirectement,  mandatée par OrangeFrance pour intervenir sur les installations antennaires.

### Macrocellule

Les sites feront l'objet d'un classement selon cinq classes. La classification des sites sera fournie par OrangeFrance. Pour chaque classe, un périmètre de sécurité est précisé dans le tableau ci-dessous. Pour la classe E, les périmètres de sécurité seront déterminés au cas par cas par OrangeFrance.

|  | Antennes Panneaux |  |  |  |  | Antennes perches |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distances |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe A | 1,5 m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5 m | 1,5m | 0,5m |
| Classe B | 3 m | 1 m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 3m | 0,5m |
| Classe C | 5 m | 2m | 0,5 m | 0,5 m | 0, 5m |  |  |  |
| Classe D | 8 m | 3,50 m | 0,5m | 0,5m | 0,5m |  |  |  |
| Classe E | Evaluation au cas par cas |  |  |  |  |  |  |  |

Définitions des distances :

Pour les antennes en façade, étant donnée l’atténuation due à une paroi courante d’immeuble, la distance derrière l’antenne macro pourra être réduite et l’antenne accolée à la façade. Cela permettra également, dans un souci d’intégration, de minimiser l’impact visuel.

Dans tous les cas, il convient d’éloigner l’antenne des fenêtres ou balcons de la façade. Les antennes seront installées à au moins 1,5 mètres des fenêtres et  à au moins 2 mètres des balcons, afin que les périmètres définis dans le tableau ci-dessus ne soient pas accessibles par les personnes se trouvant à la fenêtre ou au balcon.

Pour les configurations antennaires installées sur des édicules de terrasse avec accès par échelle à crinoline, l’accès sera balisé par une chaînette jaune et noire avec un panneau signalétique (fond jaune lettres noires) « Défense d’entrer, accès strictement réservé au personnel autorisé ».

Les intégrations à l’environnement (fausses cheminées…) feront l’objet d’un balisage spécifique (panneau, marquage au sol...) permettant de concilier les diverses contraintes.

#### Matérialisation du périmètre

Sur les sites accessibles au public, le Prestataire matérialisera les périmètres de sécurité par des chaînettes jaune/noir sur potelets jaune/noir ou par des plots jaune/noir stabilisés.

De plus le Prestataire apposera un panneau "Défense d’entrer - Accès strictement réservé aux personnes autorisées" avec le code NIDT du site ainsi que le numéro de téléphone à composer afin d’obtenir la coupure du site. Ce panneau devra être visible depuis l’extérieur du périmètre décrit.

Défense d’entrer 
accès strictement réservé aux personnes autorisées.

Pour toute intervention dans cette zone contacter auparavant  le  :   
0 810 358 300

Code NIDT site :

#### Prise en compte du tilt mécanique

En cas de tilt mécanique nul ou montant, cette matérialisation ne se fera que si la base de l’antenne se trouve à moins de 2,6m du niveau accessible au public.

En cas de tilt mécanique plongeant inférieur ou égal à 5°, le périmètre ne sera pas balisé si la base de l’antenne se trouve à au moins 3,20m du niveau accessible au public.

#### Site multiopérateurs

Le Prestataire apposera à proximité des supports d’antennes communs à plusieurs opérateurs,  un panneau signalétique (fond jaune, lettres noires) définissant le périmètre de sécurité grand public relatif à la classe concernée lorsqu’il n’est pas matérialisé. Ce panneau devra être visible depuis l’extérieur du périmètre décrit. Il comprendra le n° azur 0 810 358 300 et le code NIDT du site

Des panneaux triangulaires autocollants "Emission d’ondes non-ionisantes" en polyester laminé seront apposés sur toutes les antennes émissions ainsi qu’à la base du mat.

### Microcellule

Dans le cas des microcellules, les antennes de stations de base sont généralement installées en façades d’immeubles. Elles sont placées sur la façade entre deux fenêtres ou sous la toiture en haut de la façade.

Les périmètres feront l'objet des dispositions suivantes.

|  | Antennes Panneaux |  |  |  |  | Antennes perches |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distances |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe | 0,5 m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5 m | 1,5m | 0,5m |

- Etant donnée l’atténuation due à une paroi courante d’immeuble, la distance derrière l’antenne micro pourra être réduite à 20 cm pour une antenne fouet omnidirectionnelle ou accolée à la façade pour une antenne panneau directionnelle.

L’antenne doit être placée à une distance d’au moins 1 mètre de toute fenêtre et à 1,5 mètres d’un balcon.

Ce type de cellules étant installé à plus de 2,50m de hauteur ne nécessite aucun balisage.

## Périmètres de sécurité - Mesures Travailleurs

Travailleur : Toute personne directement ou indirectement mandatée par Orange France pour intervenir sur les installations antennaires. Les interventions réalisées par un travailleur sont assujetties au respect d’un périmètre de sécurité dit « périmètre de sécurité travailleur ».

### Macrocellule

Chaque site sera caractérisé par un niveau (0, 1, 1bis ou 2). OrangeFrance fournira au Prestataire le niveau à prendre en compte.

Les sites feront l'objet d'un classement selon quatre niveaux. La classification des sites sera fournie par OrangeFrance. Pour chaque niveau, un « périmètre de sécurité travailleur » est précisé dans le tableau ci-dessous.

Pour le niveau 2, les périmètres de sécurité seront déterminés au cas par cas par OrangeFrance.

|  |  | Antennes Panneaux |  |  |  |  | Antennes perches |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classification Grand public correspondante | Distances |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niveau 0 | Pas de périmètre |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe A, B, C | Niveau 1 | 1m | 0.5m | 0 m | 0.5m | 0.5m | 0,5m | 1m | 0.5m |
| Classe D | Niveau 1bis | 2m | 1m | 0 m | 0.5m | 0.5m | 0,5m | 1,5 m | 0,5 m |
| Classe E | Niveau 2 | Evaluation au cas par cas |  |  |  |  |  |  |  |

Définitions des distances :

#### Matérialisation du périmètre

Le Prestataire matérialisera les périmètres de sécurité applicables aux travailleurs par l’apposition d’un panneau signalétique (fond jaune, texte noir) définissant les limites de ce périmètre. Ce panneau devra être visible depuis l’extérieur du périmètre décrit. Il comprendra le n° azur 0 810 358 300 et le code NIDT du site

# SECURITE

NOTA : la recette du site sera systématiquement reportée pour tout manquement sur le fond ou la forme aux spécifications évoquées dans cette partie du cahier des charges.

## Principes généraux de prévention

Les dispositions visant à assurer la transposition de la Directive CEE N°89-391 du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre de mesures pour l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sont édictées dans la loi française n° 91 du 31 décembre 19991 :

 éviter les risques,

ex : positionnement des baies et mats en terrasse à plus de 2 m du vide

 évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,

 combattre les risques à la source,

ex : arrêt de l’alimentation avant intervention sur une installation électrique

 adapter le travail à l’homme,

 tenir compte de l’état d’évolution de la technique,

ex : levage par grue ou nacelle des charges importantes

 remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

ex : montage et contrôle des différents éléments d’un pylône au sol, sans intervention humaine dans la structure lors des phases d’accouplement des tronçons.

ex : privilégier les supports d’antenne relevables pour les installations en façade ou pignon.

 planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,

 prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

ex : gardes corps à privilégier en bordure de terrasse

 donner les instructions appropriées aux travailleurs,

ex : signalisation, balisage

Ces principes devront demeurer présents dans l’esprit de chacun lors des décisions relatives au choix, à la conception, la réalisation et la maintenance d’un site.

## Environnement

- Accès en terrasse ou sur un édicule

| OBJET | MISE EN OEUVRE | CARACTERISTIQUES | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Echelle d’accès fixe (accès édicule) | Pour plus de 3 m de hauteur au niveau des pieds prévoir sur l’échelle : - moyen de protection individuel (câble ou rail) (conf. Paragraphes pylône) -ou moyen de protection collectif avec crinoline Idem pour échelle de moins de 3 m mais située à moins de 3m du vide, le rayon théorique depuis l’axe de l’échelle est égal à la hauteur franchissable en utilisant l’échelle | Largeur minimale entre montants: 400 mm à 300 mm (réduite) Diamètre échelons: 20 mm mini Espacement constant de 250 à 280 mm Pas d’obstacle à moins de 20 cm des échelons Echelons antidérapants Hauteur du 1er arceau 2,3 m à 3 m Diamètre 710 à 600 mm Distance du centre de la crinoline à l’axe des échelons 355 à 300 mm | NFE 85 010 NFE 85 010 |
| Echelle mobile | Assurer accrochage partie haute Eviter les configurations d’installation échelle dos aux escaliers Cadenasser pour son rangement | Sabots antidérapants Diamètre échelons: 20 mm mini Espacement constant de 250 à 280 mm Charge d’utilisation de 150 DaN | NF EN 131-1 et -2 |
| Positionnement des mâts | A plus de 2 m du vide si pas de protection collective |  |  |
| Positionnement des baies | A plus de 3m du vide à chaque fois que possible Intégration de la hauteur des IPN supports de baies dans le dimensionnement des protections collectives |  |  |
| Sortie d’échelle | Prévoir – crosse de préhension avec fixation sur mur ou sur terrasse – ou poignée de maintien – ou dépassement de l’échelle de 1m du niveau d’arrivée |  | Décret du 8 janvier 65 art.149 |

- Voies de circulation Zones de danger

Le rôle du balisage est d’informer les agents sur les zones de danger (chute de personne de plus de 3 m de haut, chute d’objet, ligne HT, zone de fort rayonnement électromagnétique, risques de chute d’objet...) en matérialisant les indications sous forme de ruban, signaux , panneaux, chaînette, dalles gravillonnées de couleur différente du support.

En l’absence de toute protection individuelle ou collective les intervenants ne devront pas avoir à s’approcher à moins de 2 m du vide ou de zones de couvertures en matériau fragile. Quelques exemples :

- rebord de la terrasse lorsque ses dimensions sont inférieures à 0, 80 m de hauteur et 0, 50m de largeur,

- skydôme de résistance inférieure à 1200 joules ne pouvant être équipé de gardes corps ou de grille intérieure,

- verrières.

| OBJET | MISE EN œuvre | CARACTERISTIQUES | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Délimitation de la zone de danger | Chaînes PVC ou métal sur plots lestés indiquant les zones de danger Dallettes ou peinture posées le long du parcours à suivre | Lestage minimum 12 kg par pieds espacés de 1 à 2 m en fonction de l’exposition au vent | Directive CEE du 24 juin 92 |
| Eclairage | Projecteurs halogènes avec déclenchement par télécommande si possible | - 10 lux pour les zones et voies de circulation extérieures - 40 lux pour les voies de circulation intérieures | Code du travail français art.R 232 7.2 |
| Signalisation | Interdiction – Accès interdit aux personnes étrangères au service Avertissement de danger – Risques de chute – Risque spécifique (ligne HT, Rayonnement électromagnétique...) Obligations – Port de protection contre les chutes - Port du casque Consignes en cas d’accident Services à prévenir Coordonnées du site | Forme ronde Picto noir sur fond blanc rayé par une barre rouge, lettres blanches sur fond rouge Forme triangulaire Picto noire sur fond jaune Forme ronde, écriture en blanc sur fond bleu | Arrêté du 4 novembre 1993 |

## Protection contre les chutes

- Elle doit être installée dans toutes les configurations où l’agent intervient dans une zone de danger.

| OBJET | MISE EN œuvre | CARACTERISTIQUES | REFERENCES |
| --- | --- | --- | --- |
| Protection collective (à privilégier) | Garde corps Saut de loup pour obstacles de + 40 cm de hauteur à enjamber avec risque de chute de grande hauteur (proximité du vide) | Lisse > 1,10m 2 sous lisses: une à 0,45 m et l’autre à 0,75 m plinthe de 0,15 m Résistance à - charge ponctuelle de 300 N x distance maximale entre potelets, sans flèche élastique supérieure à 30 mm - charge ponctuelle de 1250 N sans déplacement de 200 mm Matériau acier ou alliage d’aluminium Garde-corps à 0,45 et 1 m, plinthe de 0,15 m installés sur le coté exposé au danger | NF E 85 101 NF P 93 340 NF EN 14122-3 NF E 85 101 NF P 93 340 |
| Protection individuelle | Systèmes d’assurage flexibles horizontaux Systèmes d’assurage rigides horizontaux Points d’ancrage à installer Ou répertorier des points naturels (cheminée, solives, plots ..) à utiliser sous la responsabilité du chef d’équipe Prendre en compte la position par rapport au lieu d’intervention afin de limiter les risques de balancement | Supporte une force de 1,5 fois la force admissible du fabriquant durant 3 min. Supporte une force de 10 KN durant 3 minutes Supporte une force de 10 KN durant 3 minutes En dynamique chute d’une masse de 100 kg sur 2,5m. | EN 795 classe C EN 795 classe D EN 795 classe A |

- L’accès aux baies radio devra se faire en sécurité collective.

Les points d’ancrage peints en bleu doivent être testés et étiquetés suivant la norme EN 795. Les attestations seront jointes au DIUO.

Pour les mats en bordure de terrasse des protections collectives « type trombone » de 1 m et 0,45m  conforme à la norme 85.010 seront installées en l’absence de protection collective en bordure de terrasse.

## Equipement sur les mâts et les pylônes

| OBJET | MISE EN œuvre | CARACTERISTIQUES | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Anti-intrusion | Panneau au pied du pylône type (à définir en fonction de la zone) : simple avec obturateur horizontal avec enveloppe entourant l’échelle sur 4m | Point haut minimum à 3 m Masquage sur 1,80m des échelons Résistance à l’arrachement de 6000 N | Code du travail R 232 1 4 NFE 85 012 |
| Clôture | Suivant configuration du site |  | Cahier des charges LOT 3 |
| Paliers de repos | Tous les 9 m | Paliers rabattables en acier galvanisé à chaud | Recommandation OPPBTP |
| Paliers de travail | Distance à la base de l’antenne de 0,50m environ garantissant une intervention aisée sur tous ses éléments. | Accès intérieur avec trappe rabattable et protection collective, caillebotis | Cf § 14.5 et cahier des charges Pylônes et Mâts NF E 85 101 |
| Bras de déport | Fixe avec point d’ancrage pour EPI en extrémité satisfaisant à la norme EN 795 |  | Cahier des Charges Pylônes et Mâts |
| Echelles |  |  | NFE 85 010 |
| Anti-chutes | Systèmes rigides verticaux - Rails types raibloc, Söll, Faba – Câbles types Cabloc 8 mm Systèmes flexibles Game système | Résistance à une force d’au moins 15 kN Diamètre minimal de 8 mm Résistance à une force d’au moins 15 KN pour le câble (22 KN pour les cordes) | EN 354 EN 353.1 EN 354 EN 353.2 |

Lorsque le recours à la protection collective est irréalisable, des lignes de vie horizontales pourront être tirées. Les systèmes d’assurage rigides horizontaux sont à privilégier. Les systèmes d’assurage flexibles seront livrés avec note de calcul spécifique réalisée par le fabricant. Tous les tests statiques nécessaires à leur recette devront avoir été effectués. Tous ces système devront permettre l’arrimage simultané d’au moins 4 agents équipés de simples mousquetons avec absorbeurs.

## Dispositions destinées à assurer la sécurité humaine sur les supports

Ces supports devront répondre aux exigences fonctionnelles, normatives et réglementaires édictées dans le Cahier des Charges "fourniture, livraison et  montage sur site de pylônes et de mats".

Les éléments ci joints rappellent les caractéristiques fondamentales qu’ils doivent  respecter dans le domaine de la sécurité humaine.

Nota : Avant la mise en œuvre de la protection anti-intrusion, le Prestataire veillera à interdire l’accès au pylône par tout type de verrouillage adapté. De plus il apposera en évidence un panneau «Danger de mort - Accès interdit » et un panneau signalant :

« Danger de mort – Structure non sécurisée en cours d’installation ».

### Equipement des pylônes autoportants ou haubanés

- Affichage

Signalisation de :

- interdiction d’accès aux personnes non autorisées,

- port obligatoire des EPI avec pictogrammes correspondants,

- modèle d’antichute installé.

- Système anti-intrusion

L’agencement et le choix de ces matériels et de leur accessoire doivent garantir une réelle efficacité par l’installation de :

- picots anti monté à partir de 3m de hauteur,

- panneau anti intrusion conforme NFE 85 012 avec accessoires (panneau de fond, joue latérale...) si nécessaire.

- Conception - intervention

1/ Pylônes supérieurs à 15 m

- Treillis métalliques

- Accès

- Par échelle impérativement intérieure avec continuité d’assurage jusqu’à l’embase du paratonnerre.

- Assurage

Au choix de OrangeFrance :

- systèmes à câble inox 4,8 mm de GameSystème ou 8 mm de cablock,

- systèmes à rail block Protecta ou Söll avec transfert horizontal.

- Paliers de repos

- Ils doivent être disposés tous les 9 m et peuvent être rabattables.

- Paliers de travail

Accès intérieurs avec trappe rabattable et protection collective.

Ils sont positionnés de 0,50 m  maximum sous les antennes (en fonction de leur connectique) et doivent permettre un accès aisé à tous les secteurs pour les panneaux accolés aux membrures.

Prévoir 2 jeux d’échelons doubles et 2 anneaux d’ancrage pour l’accès sur la partie supérieure de l’antenne.

- Pour la diversité d’espace horizontale, cerce sommitale avec protection collective.

Si nécessité de bras de déport fixes, prévoir :

- caillebotis de 600 mm minimum de large sur 1 côté ou 800mm à cheval sur la lisse inférieure et 1 lisse horizontale de maintien à 1,2 m environ de hauteur,

- 2 jeux d’échelons doubles sur le mat support d’antenne pour intervention sur partie haute, avec 1 point d’ancrage en tête.

L’agencement des bracons devra faire l’objet d’une étude approfondie pour supprimer toute entrave au cheminement sur le caillebotis.

Point d’ancrage conforme à la EN 795 à prévoir :

- sur la partie supérieure de la fixation haute du bras,

- en bout de bras à 300 mm du support. L’ensemble doit pouvoir supporter une charge de 2000 daN en dynamique et une charge de 1000 daN en statique.

- Mats tubulaires

Recours à cette configuration uniquement pour des problèmes d’environnement donc avec panneaux accolés au fut du pylône.

- Assurage

- Systèmes à rail Söll avec transition

- Paliers de repos

- Ils doivent être disposés tous les 9 m et peuvent être rabattables.

- Palier de travail

- Plate-forme sommitale en protection collective à privilégier avec portillon rabattable de sortie échelle.

Pour un environnement plus exigeant en matière d’esthétique, recours au demi-palier de travail de 0,60 m de large minimum à 2m sous les antennes et équipé du système de transfert type Söll.

Celui-ci permettra de rejoindre une échelle Söll secondaire pour l’accès aux 2 autres secteurs. La continuité d’assurage sera ainsi assurée du sol jusqu’à n’importe quelle antenne OrangeFrance.

Des paliers de travail rabattables seront positionnés de 0,50 m à 1 m sous les antennes (en fonction de leurs connectique).

2/ Pylônes inférieurs à 15 m

- Accès

Echelle extérieure tolérée avec équipement de 2 échelles munies de support d’assurage pour intervenir sur tous les secteurs :

- passage des échelles à moins de 0,5m des antennes,

- rangement des feeders par collier double pour laisser 2 cotés du pylône libres d’accès.

- L'échelle doit être positionnée sur une face du pylône.

- Assurage

Au choix de OrangeFrance et sur chaque échelle :

- systèmes à câble inox 4,8 mm de GameSystème ou 8 mm de cablock,

- systèmes à rail Rail blok (Protecta) ou Söll, avec transfert horizontal.

- Paliers de travail

Les paliers de travail rabattables type palier de repos en nombre suffisant (2) seront situés de façon à intervenir sur toutes les parties de l’antenne.

Paliers rabattables et déplaçables.

### Equipement des mâts standards de 4 et 6 m

- Affichage

Signalisation de :

- port obligatoire des EPI,

- modèle d’antichute installé,

- risque radioélectrique.

- Système anti-intrusion

- Echelle démontable de type Söll de 3 m pour installation terrasse à plus de 2 m de l’acrotère

- Conception - intervention

- Accès

Au choix d’OrangeFrance en fonction de la configuration du site :

- par échelle extérieure ou par échelier (assurage rail),

- par échelons perroquets doubles et inamovibles (assurage à câble).

- Assurage

Au choix d’OrangeFrance et sur chaque échelle :

- systèmes à câble inox 4,8 mm de GameSystème ou 8 mm de cablock,

- systèmes à rail Rail blok (Protecta) ou Söll.

Si installation en bordure d’acrotère dénué de protection collective installation de protection type trombone.

- Paliers de repos

- Sans objet

## Risques incendie

La signalétique devra intégrer les panneaux « interdiction de fumer ».

### Prévention incendie

Pour les sites indoor le Prestataire devra se reporter aux principaux textes réglementaires de droit commun applicables à la sécurité des personnes notamment :

- Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie des établissements recevant du public.

- La protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

- L’hygiène et la sécurité du travail.

Les installations d’OrangeFrance sont de risque courant  sauf les établissements de soins de type « U » et non accessibles au public.

La conception et la réalisation des aménagements doit essentiellement éviter la propagation des flammes et fumées à travers la construction d’accueil.

Le choix du type de détecteurs devra être conforme à la règle APSAD R7 3.3, il devra notamment prendre en compte la configuration des locaux, des volumes à protéger et des éléments de construction. Les détecteurs ponctuels de fumée optique avec une densité de 1 détecteur pour 20 m² doivent permettre de couvrir la quasi-totalité des configurations bas de réseau.

### Détection incendie

Elle concerne essentiellement certains ERP, IGH, bâtiments d’habitation 3ème famille type b, bâtiments d’habitation 4ème famille et parcs de stationnement couverts. Le système de DI à mettre en œuvre sera défini en collaboration avec le gestionnaire du bâtiment. La priorité sera donnée à un raccordement sur la centrale existante et l’on privilégiera un accord pour que l’entretien de la DI d ‘OrangeFrance ainsi que la levée des alarmes soit effectués par le gestionnaire du bâtiment .

# Détail des prestations

Le présent chapitre décrit le contenu de chaque prestation due. Ceci est valable dans tous les cas que cette obligation soit due d’un contrat de type forfaitaire ou au bordereau de prix.

En l’absence d’un article limites de prestations dans le contrat auquel est associé le présent cahier des charges, les articles du présent chapitre serviront à définir ces limites.

## Terrassements, voirie et réseaux divers

### Chemin d’accès et Viabilisation

- Débroussaillage

Le débroussaillage comprend l’arrachement par tout moyen approprié et compatible avec le site et son environnement, de toute végétation sur l’emprise finale du site, le brûlage sur le site des végétaux arrachés et l’évacuation en décharge des résidus incombustibles.

Il s’agit d’un débroussaillage effectif et non d’un rabattement ou d’un enfouissement.

Le débroussaillage ne concerne que les végétaux d’un calibre inférieur ou égale à 6cm. Les végétaux d’un calibre supérieur seront traités aux chapitres « Abattage d’arbre » et « Essouchement d’arbre ».

Le prestataire respectera les éventuelles restrictions formulées par OrangeFrance, le Bailleur ou toute autorité administrative concernée, à propos des éventuels végétaux à conserver, des méthodes de débroussaillage interdites ou imposées.

Lors des opérations de brûlages des végétaux, le prestataire prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter toute propagation non contrôlée. Il se pliera en la matière, à la réglementation en vigueur et appliquera scrupuleusement les éventuelles consignes de sécurité édictées par le coordinateur SPS.

- Décapage des terres végétales

Décapage de la couche supérieure des terres de l’emprise du site sur une épaisseur de 20 cm au moyen d’engins mécaniques ou manuellement.

Stockage en tout emplacement désigné par OrangeFrance dans un rayon de 50m.

Le décapage se fera au moyen d’engins mécaniques chaque fois que la configuration et les contraintes du site le permettront.

- Abattage d’arbre

Abattage d’arbre y compris toute sujétion de débitage et d’enlèvement aux décharges.

- Essouchement d’arbre

Essouchement d’arbre y compris toute sujétion de débitage et d’enlèvement aux décharges.

- Excavations en pleine masse

Exécution de fouilles en excavation en sol non rocheux et stable. Elles seront effectuées par tout moyen commandé par la nature du sol et la configuration du site.

Cette prestation comprend l’entreposage des volumes extraits en tout emplacement désigné par OrangeFrance dans un rayon de 50m.

- Evacuation des excédents

Evacuation des excédents résultants des travaux de fouilles. Ces excédents seront évacués par tout moyen en une décharge appropriée à leur nature.

La prestation comprend la mise en benne par tout moyen, le transport jusqu’à la décharge et les droits et taxes correspondants.

- Désherbage

Traitement au désherbant de la totalité de l’emprise du site. Ce désherbage se fait après débroussaillage, fouilles et terrassements. Il est notamment destiné à protéger les ouvrages des dégâts qui pourraient être causés par les repousses indésirables.

- Géotextile

Fourniture et mise en œuvre d’une membrane géotextile chaque fois que la nature du sol et du projet le nécessiteront. Cette membrane géotextile est destinée à protéger les ouvrages d’une contamination par le sous-sol.

- Sable

Fourniture et mise en œuvre de sable de toutes granulométries y compris régalage, compactage par tranche de 20cm et nivelage.

- Gravillons

Fourniture et mise en œuvre de gravillons de toutes granulométries y compris régalage et nivelage.

- Remaniement de terre végétale

Reprise et remise en œuvre des terres végétales du site préalablement stockées y compris remodelage en fonction du projet.

- Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale en complément des éventuelles terres du site pour remise en état du site ou réalisation  d’espaces verts en conformité avec le projet. Les épaisseurs de mise en œuvre seront fonction de la nature des plantations envisagées et jamais inférieures à 20cm.

- Engazonnement

Semis sur les espaces désignés par OrangeFrance d’un gazon de type rustique adapté à la région, y compris griffage pour enfouissement, roulage, arrosage, première tonte et garantie de tenue d’un an sous réserve d’un entretien régulier par le gestionnaire du site.

- Plantation de haies végétales

Plantation de végétaux à feuillage persistant, adaptés à la région, d’une hauteur initiale de 1,50m, y compris garantie de reprise de deux ans sous réserve d’un entretien régulier par le gestionnaire du site.

- Plantation d’arbres

Plantation d’arbres adaptés à la région, y compris garantie de reprise de deux ans sous réserve d’un entretien régulier par le gestionnaire du site.

- Chemin d’accès

Réalisation d’un chemin d’accès depuis la voie de circulation la plus proche. Ce chemin sera fini soit par une couche de grave stabilisée soit par une couche de cailloux compactée soit par une couche de béton concassé compactée. Cette couche aura une épaisseur de 20cm.

Les chemins de moins de 50m pourront être prévus pour une fréquentation piétonnière uniquement et iront dans ce cas, de l’aire de stationnement jusqu’aux divers équipements du site. Ils feront au moins 1,2m de large.

Les chemins de plus de 50m seront carrossables et prévus pour des véhicules de 1,5t. Ils feront au moins 2,5m de large.

- Aire de stationnement

Réalisation d’une aire de stationnement pour véhicules de 1,5t. Cette aire sera finie en fonction des directives d’OrangeFrance, soit par une couche de grave stabilisée soit par une couche de cailloux compactée soit par une couche de béton concassé compactée. Cette couche aura une épaisseur de 20cm.

### Réfection partielle de chaussées et trottoirs

- Réfection de chaussée légère

Cette remise en état comprend :

Dans le cas de passage de fourreaux, le remblai en sablon compacté conformément au chapitre  « Tranchées », jusqu’à – 40 cm du sol fini et sur 40 cm au moins,

ou

Dans les autres cas, le remblai en matériaux du site ou en matériaux d’apport jusqu’à – 40 cm du sol fini et sur 40 cm au moins.

Cette remise en état comprend également et dans tous les cas :

Le remblai sur 30 cm d’épaisseur, en tout venant compacté,

La couche de réglage de 4 cm d’épaisseur, en concassé,

L’élargissement de la surface à finir (6 cm d ‘épaisseur) sur 10 cm de part et d’autre,

La finition sur 6 cm d ‘épaisseur en béton bitumineux compacté au rouleau vibrant.

- Réfection de chaussée lourde

Cette remise en état comprend :

Dans le cas de passage de fourreaux, le remblai en sablon compacté conformément au chapitre  « Tranchées », jusqu’à – 35 cm du sol fini et sur 40 cm au moins,

ou

Dans les autres cas, le remblai en matériaux du site ou en matériaux d’apport jusqu’à – 35 cm du sol fini et sur 35 cm au moins.

Cette remise en état comprend également et dans tous les cas :

Le remblai sur 29 cm d’épaisseur, en grave-laitier compacté,

L’élargissement de la surface à finir (6 cm d ‘épaisseur) sur 10 cm de part et d’autre,

La finition  sur 6 cm d ‘épaisseur en béton bitumineux compacté au rouleau vibrant.

- Réfection de chaussée super lourde

Cette remise en état comprend :

Dans le cas de passage de fourreaux, le remblai en sablon compacté conformément au chapitre  « Tranchées », jusqu’à – 40 cm du sol fini et sur 40 cm au moins,

ou

Dans les autres cas, le remblai en matériaux du site ou en matériaux d’apport jusqu’à – 40 cm du sol fini et sur 40 cm au moins.

Cette remise en état comprend également et dans tous les cas :

Le remblai sur 28 cm d’épaisseur, en grave-laitier compacté,

L’élargissement de la surface à finir (12 cm d ‘épaisseur) sur 10 cm de part et d’autre,

La réalisation d’une couche de 6 cm d’épaisseur en grave-bitume compactée,

La finition  sur 6 cm d ‘épaisseur en béton bitumineux compacté au rouleau vibrant.

- Réfection de trottoirs

Cette remise en état comprend :

Dans le cas de passage de fourreaux, le remblai en sablon compacté conformément au chapitre  « Tranchées », jusqu’à – 10 cm du sol fini et sur 40 cm au moins,

ou

Dans les autres cas, le remblai en matériaux du site ou en matériaux d’apport jusqu’à – 10 cm du sol fini et sur 10 cm au moins.

Cette remise en état comprend également et dans tous les cas :

Le remblai sur 10 cm d’épaisseur, en tout venant compacté,

La couche de réglage de 5 cm d’épaisseur, en concassé,

L’élargissement de la surface à finir (5 cm d ‘épaisseur) sur 10 cm de part et d’autre,

La finition sur 5 cm d ‘épaisseur en béton bitumineux compacté au rouleau vibrant.

### Réseaux

- Coffret d’adduction sans socle

Mise en œuvre du coffret par fixation sur un support conformément aux prescriptions du fabricant et aux prescriptions du fournisseur d’électricité. Si nécessaire à la demande du fournisseur d’électricité ou d’OrangeFrance, réalisation pour la protection du coffret, d’une niche maçonnée. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en œuvre.

- Coffret d’adduction sur socle

Mise en œuvre du coffret sur socle à sceller conformément aux prescriptions du fabricant et aux prescriptions du fournisseur d’électricité. Cette prestations inclut toute sujétion de mise en œuvre.

- Regard

Pose d’un regard en béton jusqu’à une dimension de 50 x 50 y compris tampon en béton et toute sujétion de mise en œuvre.

- Canalisation

Mise en œuvre de canalisation en PVC rigide pour usage d’évacuations diverses.

- Drain

Mise en œuvre d’un drain à enfouir Ø 200.

Ce drain sera mis en œuvre au niveau des fondations d’un local si la nature du terrain le nécessite.

Ce drain sera également mis en œuvre pour déviation, complément ou réparation d’un réseau de drainage existant dans l’emprise du site ou à proximité.

### Clôture

- Clôture ordinaire

Mise en œuvre d’une clôture en panneaux rigides de grillage plastifié vert d’une hauteur de 2m à mailles carrées soudées. Cette prestations inclut toute sujétion de mise en œuvre (piquets, fils de tension, barre de tension, tendeurs, dés de scellement…).

- Clôture défensive

Mise en œuvre d’une clôture en panneaux rigides de grillage en acier galvanisé d’une hauteur de 2m avec bas volet extérieur à 3 fils de ronce en acier galvanisé. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en œuvre (piquets, dés de scellement…).

- Dépose de clôture avec évacuation en décharge

Dépose de clôture y compris dépose de piquets et démolition des ouvrages de scellement. La prestation comprend la mise en benne par tout moyen, le transport jusqu’à la décharge et les droits et taxes correspondants.

- Dépose de clôture avec repose

Dépose de clôture y compris toute dépose de piquets et démolition d’ouvrages de scellement. Entreposage des éléments déposés jusqu’à leur réutilisation. La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de tout complément de matériel nécessaire à la repose des éléments déposés.

- Portail

Mise en œuvre d’un portail de clôture à 2 vantaux de 2x2 m pour accès véhicule comprenant un encadrement, des lisses hautes et basses 0,30 cm sans intermédiaires. Le pivotement des vantaux se fait en partie basse par crapaudine fixé au sol et en partie haute par boite de roulement à billes. La fermeture du vantail est semi-fixe par verrou à encastrer avec sécurité de non-ouverture du battant fixe lorsque le battant mobile est fermé à clefs.

- Portail défensif

Mise en œuvre d’un portail identique au précédent et comprenant des pointes défensives.

- Portillon

Portillon pour accès piéton de 2 m de hauteur et 1 m de largeur de même conception que le portail de 2 m pour accès véhicule.

- Portillon défensif

Mise en œuvre d’un portail identique au précédent et comprenant des pointes défensives.

### Terrassements

- Tranchées

Cette prestation comprend l’ouverture, le remblai avec matériaux issus de la fouille et matériaux neufs, les grillages avertisseurs et le compactage.

Elle comprend également la remise en état des surfaces telle qu’elle est décrite au paragraphe « Réfection de chaussées et trottoirs » et l’évacuation en décharge des excédents de matériaux issus des fouilles.

Les tranchées seront mixtes (énergie + transmission) à chaque fois que la configuration et les contraintes du site le permettront.

Elles seront tapissées d’un lit de pose de 5 cm d’épaisseur auquel on ajoutera après mise en place des fourreaux, 35 cm de sablon compacté par couche de 20 cm d ‘épaisseur, 1grillage avertisseur.

Elles seront remblayées conformément à leur usage final soit suivant les cas :

En terres du site pour les tranchées situées sur des espaces verts, y compris l’engazonnement tel que décrit au paragraphe « Engazonnement ».

Conformément au paragraphe « Réfection de chaussée légère » le cas échéant,

Conformément au paragraphe « Réfection de chaussée lourde » le cas échéant,

Conformément au paragraphe « Réfection de chaussée super-lourde » le cas échéant,

Conformément au paragraphe « Réfection de trottoirs » dans tous les autres cas.

Elles seront exécutées autant que possible à la pelle mécanique.

- Tranchées avec utilisation d’un BRH (Brise Roche Hydraulique)

Si la nature du terrain l’exige, l’ouverture des tranchées se fera à l’aide d’un BRH.

- Blindage

Si la nature du terrain l’exige, l’ouverture des tranchées se fera avec mise en œuvre d’un blindage.

- Ouverture de tranchées exécutée manuellement

Chaque fois que la configuration et les contraintes du site l’exigeront, l’ouverture de tranchées se fera manuellement.

- Fouilles pour fondation

Exécution de fouilles en pleine masse, en déblai, en excavation, en tranchée, en rigole ou en trou en sol non rocheux et stable. Elles seront effectuées par tout moyen commandé par la nature du sol et la configuration du site.

Cette prestation comprend l’entreposage des volumes extraits en tout emplacement désigné par OrangeFrance dans un rayon de 50m.

- Evacuation des excédents

Evacuation des excédents résultants des travaux de fouilles. Ces excédents seront évacués par tout moyen en une décharge appropriée à leur nature.

La prestation comprend la mise en benne par tout moyen, le transport jusqu’à la décharge et les droits et taxes correspondants.

- Fourreaux pour câbles coaxiaux

Mise en œuvre en tranchée à ouvrir, de fourreaux TPC de tous diamètres, annelés sur leur face externe et lisses à l’intérieur, pour passage des câbles coaxiaux. Ces fourreaux seront pourvus d’un tire-fil. Ils seront emboîtés à l’aide de manchons de raccord de manière à ne pas gêner la manœuvre ultérieure de tirage des câbles.

- Fourreaux pour énergie

Mise en œuvre en tranchée à ouvrir, de deux fourreaux TPC Ø 90, annelés sur leur face externe et lisses à l’intérieur, pour passage de câbles d’alimentation en énergie électrique. Ces fourreaux seront pourvu d’un tire-fil. Ils seront emboîtés à l’aide de manchons de raccord de manière à ne pas gêner la manœuvre ultérieure de tirage des câbles.

Le Prestataire réalisera la totalité de l’infrastructure depuis le coffret de comptage jusqu’au coffret outdoor dans le cas d’un site outdoor ou jusqu’au tableau de distribution dans le cas d’un site indoor.

Pour les passages en indoor, prolongement si nécessaire, de ces fourreaux enterrés par des fourreaux rigides conformes à la réglementation en vigueur ou des chemins de câbles capotés également conformes à la réglementation en vigueur.

- Fourreaux pour liaison louée France Télécom (LL)

Mise en œuvre en tranchée à ouvrir, de deux fourreaux en PVC rigide Ø 42/45 pour passage de câbles de transmission. Ces fourreaux seront pourvus d’un tire-fil. Des coudes appropriés, de même composition et de même diamètre que les fourreaux seront mis en œuvre toutes les fois qu’il le sera nécessaire. Coudes et fourreaux seront emboîtés à l’aide de manchons de raccord de manière à ne pas gêner la manœuvre ultérieure de tirage des câbles.

- Buse

Réalisation d’un ponceau en buse Ø 400 y compris tête de pont préfabriquée ou réalisée sur site. Cette prestation comprend également le remblai et la finition en fonction de l’usage envisagé (piétonnier ou carrossable).

- Chambres de tirage

Des chambre de tirage seront mises en œuvre toutes les fois qu’il le sera nécessaire. Le passage des câbles d’alimentation en électricité est formellement interdit dans les chambres de tirage repérées comme appartenant au réseau de transmission.  Cette prestation inclut toute sujétion de mise en œuvre.

## Fondation - Gros œuvre – Maçonnerie - Etanchéité

### Travaux de démolition et dépose

L’ensemble de ces prestations inclut toute sujétion de protection des abords et parcours d’évacuation.

- Démolition

Démolition d’ouvrages en brique, carreau de plâtre,  ainsi que de socles ou massifs en béton.

- Menuiseries

Dépose d’ouvrants et descellement de dormants de portes, fenêtres et porte-fenêtres y compris reprise de maçonnerie et finition.

- Tuyauteries

Dépose de tuyauteries de tous diamètres y compris toute sujétion de rebouchage des trous de fixation et finition.

- Faux-plafond

Dépose de tout type de faux plafond y compris les éventuels équipements d’éclairage et toute sujétion de rebouchage des trous de fixation et finition.

- Faux plancher

Dépose de tout type de plancher technique y compris les éventuels câbles désaffectés d’éclairage et toute sujétion de rebouchage des trous de fixation et finition.

- Chemins de câbles

Dépose de tout type de chemin de câbles y compris les éventuels câbles désaffectés et toute sujétion de rebouchage des trous de fixation et finition.

- Appareillage électrique

Dépose d’appareillage électrique y compris toute sujétion de rebouchage des trous de fixation et de finition.

- Equipement sanitaire

Dépose d’équipements sanitaires électrique y compris toute sujétion de rebouchage des trous de fixation et finition.

- Déblaiement

Evacuation de gravats et de mobilier.

- Structure métallique

Dépose et évacuation d’une structure métallique existante y compris toute sujétion de sciage, oxycoupage et protection incendie.

La prestation comprend la mise en benne par tout moyen, le transport jusqu’à la décharge et les droits et taxes correspondants.

### Gros œuvre

#### Fondations

Les fondations sont réalisées conformément aux préconisations de la note de calculs et comprennent entre autres et de manière non exhaustive.

- Bâche de protection

Suivant préconisation de l’étude de sol ou de la note de calculs, les parois de la fouille seront protégées par une bâche en polyane.

- Blindage

Suivant préconisation de l’étude de sol ou de la note de calculs, maintien par la mise en œuvre de tout moyen approprié, des parois des fouilles.

- Béton de propreté

Mise en œuvre en fond de fouille d’un béton léger d’une épaisseur moyenne de 5cm.

- Ferraillage

Mise en œuvre suivant dimensionnement de la note de calculs, de ferraillage façonné et assemblé sur site ou en usine.

- Béton

Mise en œuvre suivant dimensionnement et dosage de la note de calculs, de béton livré prêt à l’emploi ou fabriqué sur site.

#### Structure

Les travaux de structure en béton sont réalisés conformément aux prescriptions de la note de calculs et comprennent entre autres et de manière non exhaustive.

- Coffrage

Mise en œuvre suivant préconisation de la note de calculs, d’un coffrage approprié. Cette prestation inclut toute sujétion d’étaiement.

- Ferraillage

Mise en œuvre suivant dimensionnement de la note de calculs, de ferraillage assemblé sur site ou en usine.

- Béton

Mise en œuvre de béton suivant dimensionnement et dosage de la note de calculs.

### Maçonnerie

- Linteau

Mise en œuvre de linteau réalisé sur site ou préfabriqué et dimensionné suivant usages ou note de calculs.

- Parpaing creux 15 x 20 x 50

Réalisation d’ouvrages en parpaing creux de 15 x 20 x 50 hourdés au mortier de ciment et parfaitement rejointoyés.

- Parpaing creux de 20 x 20 x 50

Réalisation d’ouvrages en parpaing creux de 20 x 20 x 50 hourdés au mortier de ciment et parfaitement rejointoyés.

- Parpaing plein de 15 x 20 x 50

Réalisation d’ouvrages en parpaing plein de 15 x 20 x 50 hourdés au mortier de ciment et parfaitement rejointoyés.

- Isolation en mousse

Mise en œuvre d’un doublage isolant composé d’une épaisseur de mousse de polystyrène ou de polyuréthanne collée sur une plaque de plâtre cartonnée y compris toute sujétion de rejointoiement et finition.

- Isolation en laine minérale

Mise en œuvre d’un doublage isolant composé d’une épaisseur de laine minérale collée sur une plaque de plâtre cartonnée y compris toute sujétion de rejointoiement et finition.

- Plaque de plâtre

Mise en œuvre d’un doublage en plaque de plâtre cartonnée de 13mm d’épaisseur type BA13 y compris toute sujétion de rejointoiement par enduit et calicots.

- Laine minérale

Mise en œuvre de panneaux de laine de verre posés le long de parois verticales à doubler en plaque de plâtre de type BA13.

### Sols et planchers bas

- Dalle en béton armé

D’une d’épaisseur de 20cm au moins, cette dalle sera dimensionnée et armée pour une surcharge d’exploitation de 600kg/m².

- Chape lissée

Finition de dalle par une chape lissée de 3 cm d ‘épaisseur.

- Marche en béton

Réalisation d’une marche en béton armé permettant l’accès à tout emplacement du site situé à plus de 30cm.

### Plafonds et planchers haut

- Plancher en béton armé

Réalisation suivant dimensionnement et dosage de la note de calculs, d’un plancher en béton armé y compris toute sujétion de coffrage, étaiement, ferraillage.

- Plancher en poutrelles et hourdis

Réalisation suivant préconisation de la note de calculs, d’un plancher en poutrelles et hourdis y compris toute sujétion de coffrage, étaiement et de ferraillage.

- Sous face de plancher

Mise en œuvre en sous face de plancher d’une plaque de plâtre de type BA13 y compris toute sujétion de rejointoiement par enduit et calicots.

### Percements et carottages

- Percements

Percements de toutes parois pour réalisation d’un passage y compris reprise de maçonnerie et évacuation des gravats.

- Percements circulaires

Percement à la scie cloche de trous de tous diamètres et de toutes profondeurs pour passage de câbles ou de fourreaux.

- Percements rectangulaires

Percements par tout moyen approprié au site, de trous de toutes dimensions pour passage de câbles ou fourreaux ou mise en œuvre de trémies diverses (passe câbles, ventilation…). Cette prestation inclut toute sujétion de finition.

- Carottages

Percements à la carotteuse de trous de tous diamètres et de toutes profondeurs y compris toute sujétion de mise en œuvre de l’outil et évacuation des gravats.

### Toiture

- Descente d’EP en PVC

Mise en œuvre de descente d’EP en PVC Ø 80 avec dauphin en PVC y compris toute sujétion de coudes et de fixation.

- Gouttière en PVC

Mise en œuvre de gouttière en PVC de 25 cm de développement y compris toute sujétion de coudes et de fixation.

- Descente d’EP en zinc

Mise en œuvre de descente d’EP en zinc Ø 80 avec dauphin en zinc y compris toute sujétion de coudes et de fixation.

- Gouttière en zinc

Mise en œuvre de gouttière en zinc de 25 cm de développement y compris toute sujétion de coudes et de fixation.

- Charpente

Mise en œuvre sur un local de 2,5m x 3,5m, d’une charpente en sapin traité, non assemblée, comprenant pannes, chevrons et tuiles de rives.

- Tuile demi-ronde

Réalisation d’une couverture en tuile demi-ronde pour un local de 2,5m x 3,5m, y compris toute sujétion de mise en œuvre et de finition.

- Bardeaux bitumés

Réalisation d’une couverture en bardeaux bitumés pour un local de 2,5m x 3,5m, y compris toute sujétion de mise en œuvre et de finition.

- Ardoise

Réalisation d’une couverture en ardoise pour un local de 2,5m x 3,5m, y compris toute sujétion de mise en œuvre et de finition.

### Etanchéité

- Terrasse inaccessible

Mise en œuvre d’un complexe comprenant  isolation, étanchéité multicouches et protection par gravillon. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en œuvre.

- Terrasse accessible

Mise en œuvre d’un complexe comprenant  isolation, étanchéité multicouches et protection par dalles de béton gravillonné mises en œuvre sur plots. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en œuvre.

- Cheminement

Protection et signalisation d’un cheminement en terrasse par mise en œuvre de dalles du type « dalle parcours granulée».

- Réfection

Réfection d’étanchéité suite aux découpes ou dégradations du revêtement d’étanchéité par mise en œuvre d’une feuille bitume soudée.

## Second œuvre

### Ouvertures et baies

- Porte blindée

Pose d'une porte métallique blindée à double paroi, de catégorie B, de 0,90m x 2,00m de passage y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Porte métallique

Pose d'une porte métallique à simple paroi, de 0,90m x 2,00m de passage y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Porte à âme pleine

Pose d'un bloc porte à âme pleine coupe feu 1/2h, pré peint, de 0,90m x 2,00m de passage y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Serrure pour local indoor

Pose d’une serrure de sûreté en applique avec canon extérieur, bec de cane ou poignée de tirage et bouton moleté intérieur y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre. Fournie avec 3 clés.

- Serrure à usage externe

Pose d’une serrure mécanique DENY pour portail ou portillon avec canon intérieur et extérieur y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre. Fournie avec 3 clés.

- Cadenas

Pose d'un cadenas de sûreté DENY avec 3 clefs, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Ferme porte

Pose d’une ferme porte à frein hydraulique y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Boite à clés

Mise en œuvre d’une boite à clés à sceller ou à encastrer y compris tous accessoires et toute sujétion.

### Revêtements et peintures

- Préparation des supports

Décapage, grattage, lessivage des surfaces à peindre, à enduire ou à laisser en l’état.

- Enduit d’apprêt

Application sur les surfaces à peindre, d’un enduit aqueux ou glycérophtalique y compris rebouchage préalable, et ponçage.

- Peinture

Application de deux couches de peinture glycérophtalique mate sur murs, cloisons, plafonds et menuiseries diverses.

- Peinture de sol

Application de deux couches d’une peinture de sol à la résine de polyuréthanne.

- Dalles vinyle

Mise en œuvre d’un revêtement de sol en dalles vinyle de 30cm x 30cm de résistance électrique transversale comprise entre 105 et 108 Ohms.

- Dalles de caoutchouc

A préciser.

- Carrelage grès cérame

Pose par simple encollage d’un carrelage en grès cérame 30 x 30 y compris plinthe et toute sujétion de découpe.

- Ravalement projeté

Application d’un enduit de ravalement à projeter y compris toute sujétion de mise en œuvre et de protection des ouvrages périphériques.

## Electricité – Ventilation - Chauffage

### Chemins de câbles

- Chemins de câbles en treillis soudé

Pose en intérieur uniquement, de chemins de câbles de toutes dimensions, en treillis soudé, zingué, bichromaté, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage, accessoires de pose, supports et fixations) et toute sujétion de mise en œuvre.

- Chemins de câbles en dalle marine

Pose de chemins de câbles de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, à chaud, après perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage, accessoires de pose, supports et fixations) et toute sujétion de mise en œuvre.

- Séparation des courants forts et faibles

Mise en œuvre de cornière de séparation en « L » dans les chemins de câbles en dalle marine. Ces cornière auront été galvanisées au bain, à chaud, après perforation.

- Peinture

Suivant nécessité du projet et pour intégration visuelle, mise en peinture en usine, des chemins de câbles.

- Pose en façade

Mise en œuvre des chemins de câbles en applique sur la façade au-delà d’une hauteur de 3m, par tout moyen approprié.

- Poteau

Poteau support de 3m de haut pour la liaison en chemin de câbles entre le(s) support(s) d’antennes et le local. Cette prestation inclut un plot en béton et toute sujétion de mise en œuvre.

- Socles

Mise en œuvre sous les chemins de câbles, de socle sur matériaux résilient pour les parcours en terrasse étanchée.

- Echelle à câbles

Mise en œuvre d’échelles à câbles de toutes dimensions y compris accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles tendus

Système de câbles tendus pour descente des câbles coaxiaux y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre.

- Equerre Halfen

A préciser

- Remaniement de chemins de câbles

Ouverture de chemins de câbles existants et fermeture avec cerclage y compris accessoires et toute sujétion.

- Rebouchage

Rebouchage des traversées de cloisons et plancher avec un produit ignifugé empêchant la propagation du feu (Type Flamastic ou autre…)

### Protection contre la foudre

Les modalités de protection contre la foudre sont détaillées dans le document :

| Titre | Référence |
| --- | --- |
| Protection des équipements des sites GSM | FTM/DOD/DIP/SIR/00_297_EG |

qui est indissociable du présent cahier des charges. L’ensemble des prestation du présent paragraphe seront conformes aux prescriptions de ce document qui prévaut en la matière, sur le présent cahier des charges.

- Kits de terre

Mise en œuvre de kits de mise à la terre pris sur le câble coaxial d’une part et sur le réseau de mise à la terre d’autre part.

- Barrette de connexion

Mise en œuvre en tête et en pied de pylône d’une barrette de cuivre trouée de 600mm x 60mm x 5mm fixée par boulons et permettant la connexion des kits de terre.

- Bride de fixation

Mise en œuvre sur supports et chemins de câbles de brides de fixation en acier cadmié ou inox, permettant le raccordement au réseau de mise à la terre des connecteurs de câbles coaxiaux.

- Pointe paratonnerre

Mise en œuvre d’une pointe paratonnerre de type FRANKLIN.

- Rallonge

Mise en œuvre d’une pour paratonnerre par élément de 2 m en acier galvanisé.

- Méplat

Mise en œuvre d’un méplat en cuivre nu étamé de 30mm x 2mm pour descente ou ceinturage, y compris toute sujétion de mise en œuvre.

- Borne de coupure

Mise en œuvre d’une borne de coupure et de mesure, en pied de descente de terre.

- Fourreau

Mise en œuvre en pied de descente de terre d’une fourreau de protection mécanique pour le méplat en cuivre de 30 x 2, y compris toute sujétion de mise en œuvre.

### Réseau de terre et liaison équipotentielle

- Mesure de la terre

Mesure de la valeur d’un réseau existant de mise à la terre. Pour pouvoir être utilisé, le réseau existant devra avoir une valeur inférieure à 10 Ohms.

- Terre triangle

Mise en œuvre d’une terminaison triangulaire du réseau de mise à la terre. Cette « terre triangle » sera réalisée en tresse de cuivre nu de 50². Elle inclut la mesure (résultat inférieur à 10 Ohms) et toute sujétion de mise en œuvre sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.

- Piquets de terre

Mise en œuvre de piquets de terre complémentaires d’une longueur de 2m y compris toute sujétion de mise en œuvre et regard de mesure.

- Tresse 50²

Mise en œuvre pour ceinturage et liaison équipotentielle, d’une tresse en cuivre nu de 48², y compris mesure (résultat inférieur à 10 Ohms) et toute sujétion de mise en œuvre sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.

- Patte d’oie

Mise en œuvre d’une terminaison en patte d’oie du réseau de mise à la terre. Cette patte d’oie sera réalisée en méplat de cuivre nu étamé de 30 x 2. Elle inclut la mesure (résultat inférieur à 10 Ohms) et toute sujétion de mise en œuvre sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.

- Regard de visite en béton

Mise en œuvre d’un regard en béton de 300 x 300 x 300 avec borne de raccordement pour  visite et mesure du réseau de terre.

- Regard de visite en PVC

Mise en œuvre d’un regard en PVC de 300 x 300 x 300 avec borne de raccordement pour  visite et mesure du réseau de terre.

- Méplat de cuivre nu étamé de 30 x 2

Liaison équipotentielle des éléments de mise à la terre entre supports d’antennes et local ou zone d’accueil des baies, en méplat de cuivre nu étamé de 30 x 2 y compris mesure (résultat inférieur à 10 Ohms) et toute sujétion de mise en œuvre sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.

- Câble de masse 50²

Mise en œuvre d’un câble de masse vert et jaune de 50² pour raccordement et liaison équipotentielle y compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre.

- Platelage

Mise en œuvre d’un platelage réalisé en fers C développé de 35 x 35 y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Trolley

Réalisation de tout ou partie du réseau de masse par mise en œuvre d’un trolley Ø 8mm y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Plaque de terre

Mise en œuvre d’une plaque de terre avec boulons brasés, pour intérieur de bâtiment type BE 126 France Télécom.

- Tresse de masse

Réalisation de la continuité du réseau de masse par mise en œuvre de tresse de masse de toutes dimensions.

### Equipement énergie – Climatisation – Ventilation

- Disjoncteur d’abonné différentiel

Pose suivant projet d’un disjoncteur d’abonné tétra ou monophasé, différentiel 500mA, sélectif 30/45/60/90A + platine y compris toute sujétion d’approvisionnement et de mise en œuvre.

- Disjoncteur d’abonné non différentiel

Pose suivant projet d’un disjoncteur d’abonné tétra ou monophasé, non différentiel, sélectif 30/45/60/90A + platine y compris toute sujétion d’approvisionnement et de mise en œuvre.

- Compteur divisionnaire

Pose suivant projet d’un compteur divisionnaire 2 x 40A monophasé ou 3 x 30A triphasé.

- Transformateur d’isolement

Mise en œuvre d’un transformateur d’isolement, dans le cas d’une alimentation électrique du site à partir d’un TGBT non soumis au régime du neutre suivant schéma TT.

- Réarmement

Mise en œuvre d’un système réarmement automatique à poussoir pour disjoncteur d’abonné.

- Consuel

Obtention d’une attestation du Consuel autorisant l’alimentation du site en électricité, y compris toute sujétion.

- Câble d’alimentation électrique

Mise en œuvre d’un câble d’alimentation reliant le coffret d’abonné au coffret outdoor annexe ou au tableau de distribution indoor. Ce câble sera dimensionné pour une alimentation en courant triphasé de 36kVA.

- Coffret parafoudre

Pose de coffret parafoudre monophasé ou triphasé (choix en fonction du projet) conforme à la CES I 29.11 y compris toute sujétion de mise en œuvre et de raccordement au réseau de terre.

- Atelier d’énergie

Pose baie d'énergie ASCOM ou SAFT y compris redresseurs, lot de 4 batteries et toute sujétion de mise en œuvre.

- Mise en service de baie d’énergie

Pose de baies d’énergie y compris tous accessoires et toute sujétion d’approvisionnement et de mise en œuvre.

- Redresseur

Pose de redresseur pour baie ASCOM ou SAFT y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Batteries

Pose d’un lot de 4 batteries y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles BT

Mise en œuvre de câble BT U1000 R02V « 3 x toutes sections », y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles d’alimentation

Mise en œuvre de câble d’alimentation U1000 R02V de « 4 x toutes sections », y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles courant continu U1000 R02V

Mise en œuvre de câble de distribution de courant continu, U1000 R02V de toutes sections y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles courant continu HO7 RNF

Mise en œuvre de câble de distribution de courant continu, HO7 RNF de toutes sections y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles signaux tout ou rien SYT1

Mise en œuvre de câble d’alarme SYT1 y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles signaux analogique SYT1 AI

Mise en œuvre de câble d’alarme SYT1 AI y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câbles de détection incendie

Mise en œuvre de câble de détection incendie y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Tube IRO pour DI

Mise en œuvre de tube IRO gris de 16mm² pour détection incendie, y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Câbles de raccordement unipolaire

Mise en œuvre de câble de raccordement unipolaire de toutes sections y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Câbles à écran

Mise en œuvre de câbles à écran à 1, 2 ou 3 conducteurs de toutes sections, y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Climatisation

Pose d’un ensemble de climatisation y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Résistance électrique

Complément de l’ensemble de climatisation par une résistance électrique de 1500W y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Coffret de régulation

Pose d’un coffret de régulation y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sonde de présence d’eau

Pose d’une sonde de présence d’eau y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Ventilation

Mise en œuvre d’un complexe de ventilation incluant

Extracteur 600 à 2500m3/h.

- Registre motorisé incluant volets et servomoteur.

Grilles basse avec cadre, ventelle pare pluie et anti-intrusion, fixations anti-intrusion, grillage anti-rongeurs, filtre et filtre de rechange.

Grilles haute avec extracteur, cadre, ventelle pare pluie et anti-intrusion, fixations anti-intrusion, grillage anti-rongeurs.

- Chauffage

Pose d’un convecteur 1500W y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

### Equipements divers

- Platine technique

Mise en œuvre d’une platine technique y compris tous accessoires, toute sujétion de mise en œuvre, équipement du répartiteur et câblage.

- Baie 19’’

Pose d’une baie 19’’ y compris tous accessoires, toute sujétion de mise en œuvre, équipement du répartiteur et câblage.

- Répartiteur sans capot

Mise en œuvre d’un  répartiteur type GSM avec 1réglette RBC 28 tierces, 1 profil HPUL, 1 réglette 10 paires y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Réglette MIC

Mise en œuvre d’une réglette MIC RBC-RR 28 x 3 HF y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Réglette 10 paires

Mise en œuvre d’une réglette 10 paires téléphoniques y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Coffret de détection incendie

Pose d’un coffret de détection incendie y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Détecteurs d’incendie

Pose de détecteurs optiques y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre. Il faut 1 détecteur pour 20m².

- Interrupteur

Mise en œuvre d’interrupteurs à témoin y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Eclairage au néon

Pose dans local de 2 luminaires à tubes au néon de 36W y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Eclairage à halogène

Mise en œuvre de phares à usage externe, à ampoule halogène de 500W avec minuterie y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Eclairage à filament

Mise en œuvre de luminaires « hublot » à usage externe, à ampoule à filament de 100w avec minuterie y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Eclairage de sécurité

Pose d’un bloc secours au niveau des issues de secours et parcours d’évacuation y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Prises de courant

Mise en œuvre de 2 prises de courant 10/16A + Terre, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Lot de maintenance

Mise à disposition sur site, d’un lot adéquat de fusibles et d’ampoules.

- Trémie passe câbles

Pose de trémies passe câbles à 1, 2, 3, 4, 6 ou 9 trous y compris tous accessoires de fixation et d’étanchéité et toute sujétion de mise en œuvre.

- Chatière passe câbles

Pose d’une chatière en zinc pour passage de câbles y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

Châssis costière

Pose de châssis support de baie y compris costière, tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Kit anti-vibratile

Mise en œuvre de Silentblocs y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

## Pylônes - Aériens

Les modalités de mise en œuvre des pylônes et mâts sont détaillées dans le document :

| Titre | Référence |
| --- | --- |
| Fourniture, livraison et montage de pylônes et mâts pour sites GSM/UMTS | FTM/DOD/DIP/SIR/00_295/EG_PYL |

qui est indissociable du présent cahier des charges. L’ensemble des prestation du présent paragraphe seront conformes aux prescriptions de ce document  et du paragraphe « Standards de négociations » du présent cahier des charges.

### Pylônes et mâts

Comme pour toute prestation due à OrangeFrance, les pylônes, mâts et tous leurs accessoires s’entendent mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur, avec tous les dispositifs d’accès, de mise en sécurité, d’anti-intrusion, d’écoulement de la foudre et y compris toute sujétion de mise en œuvre.

La réglementation en vigueur est rappelée en annexe du présent cahier des charges.

Les massifs de fondation sont inclus à la prestation et prévus pour un terrain non rocheux et ayant un taux de travail d’au moins 2 bars. Les massifs incluent tout le dispositif de mise à la terre.

La mise en œuvre sur un bâtiment existant inclut toute sujétion de mise en œuvre telle que structure métallique ou autre, création ou réfection d’étanchéité, et toutes notes de calculs nécessaires.

Tous les éléments en acier doivent être galvanisés. La galvanisation est réalisée après façonnage des éléments et exécution de tous les percements nécessaires. Elle est réalisée par trempage dans un bain de zinc en fusion après passage dans une succession de bains de dégraissage, de décapage, de rinçage et de fluxage.

Sauf avis contraire d’OrangeFrance,  les pylônes sont dimensionnés pour

6m² de voilure d’antenne en tête.

1° maximum de dépointage en tête.

20’ maximum de dépointage au niveau des FH.

- Pylône haubané

Mise en œuvre d’un pylône haubané jusqu’à 12m de haut, avec 3 ferrures par haubans et y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Pylônes treillis autoportant

Mise en œuvre d’un pylône treillis autoportant y compris toute sujétion de mise en œuvre.

2 types de mise en œuvre :

Au sol avec massifs d’ancrage et de fondation.

ou

Sur un bâtiment existant, avec structure de répartition des charges et points d’ancrage.

- Pylône tubulaire

Mise en œuvre d’un pylône tubulaire autoportant jusqu’à 35m de haut y compris toute sujétion de mise en œuvre.

- Plate-forme sommitale

Mise en œuvre de plate-forme sommitale assurant la protection collective au niveau des accès aux antennes.

Rappel : Comme pour toute prestation due à OrangeFrance, les pylônes, mâts et tous leurs accessoires s’entendent mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur, avec tous les dispositifs d’accès, de mise en sécurité, d’anti-intrusion, d’écoulement de la foudre et y compris toute sujétion de mise en œuvre.

- Bras de déport

Dans l’impossibilité d’installer une plate-forme sommitale, mise en œuvre de bras de déport équipés de :

1 caillebotis de 600 mm de large au minimum s’il ne s’y trouve aucun obstacle et de 800mm minimum s’il s’y trouve quelque obstacle que ce soit.

1 lisse horizontale de maintien à environ 1,20m de hauteur par rapport au plan d’évolution de l’intervenant.

2 jeux d’échelons doubles sur le mât support d’antenne pour intervention sur la partie haute.

1 point d’ancrage sur la partie supérieure de la fixation haute du bras.

1 point d’ancrage en bout de bras à 300mm du support.

Chaque point d’ancrage sera dimensionné et mis en œuvre de façon à supporter une charge de 2000daN en dynamique et 1000daN en statique.

Les bracons et bras de renfort seront mis en œuvre de façon à ne pas gêner l’évolution lors des interventions sur les antennes notamment lors du cheminement sur le caillebotis. En aucun cas ils ne devront porter atteinte au maintien permanent du système d’assurage de sécurité des intervenants.

Rappel : L’usage des bras de déport est strictement réservé à la mise en œuvre d’antenne à polar V sur pylône.

- Echelles à crinoline

Mise en œuvre d’une échelle fixe pourvue d’une crinoline en acier galvanisé en acier galvanisé y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Mâts

Mise en œuvre de mâts pour terrasse ou rehausse de pylône y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre. Cette prestation inclut la mise en œuvre d’un système de sécurité pour les intervenants.

- Dallettes de répartition de charge

Pose dallettes de répartition de charge pour mâts jusqu’à 4m de haut y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Bracons

Maintien des mâts par mise en œuvre de bracons y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Balisage nocturne

Balisage nocturne des pylônes par mise en œuvre d’une lampe Obsta alimenté en 220V alternatif ou 48V continu. Cette prestation s’entend y compris support, câble d’alimentation raccordé, alarme de disfonctionnement, câblage de l’alarme, interrupteur 16A (en pied de pylône) cadenassé, boîtier d’étanchéité pour l’interrupteur.

- Balisage diurne

Conformément aux prescriptions de l’Administration compétente : application en usine, sur galvanisation, d’une couche d’un primer d’accrochage et de trois couches de peinture de signalisation y compris toute sujétion de mise en œuvre.

ou

Conformément aux prescriptions de l’Administration compétente : application en usine, sur galvanisation, d’une couche d’un primer d’accrochage et de trois couches de peinture de signalisation y compris toute sujétion de mise en œuvre.

### Antennes

Installation d’antennes monobandes, bibandes ou tribandes y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre telle que entre autres et de façon non exhaustive : l’azimutage, le tiltage et la mise à la terre.

- Omnidirectionnelle sur mât en terrasse

Installation d’une antenne omnidirectionnelle directement sur le mât support y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Omnidirectionnelle sur bras de déport inférieur ou égal à 1m, sur mât en terrasse

Installation d’une antenne omnidirectionnelle sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Omnidirectionnelle sur bras de déport jusqu’à 2m, avec point d’ancrage, sur mât en terrasse

Installation d’une antenne omnidirectionnelle sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur mât en terrasse

Installation d’une antenne omnidirectionnelle directement sur le mât support y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur bras de déport inférieur ou égal à 1m, sur mât en terrasse

Installation d’une antenne sectorielle directement sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur bras de déport jusqu’à 2m, avec point d’ancrage, sur mât en terrasse

Installation d’une antenne sectorielle sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur façade de bâtiment

Installation d’une antenne omnidirectionnelle sur mât pendulaire support, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Omnidirectionnelle directement sur membrure de pylône

Installation d’une antenne omnidirectionnelle directement sur le mât support y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Omnidirectionnelle sur mât en tête de pylône ou sur plate-forme sommitale

Installation d’une antenne omnidirectionnelle directement sur le mât support y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Omnidirectionnelle sur bras de déport inférieur ou égal à 1m, sur pylône

Installation d’une antenne omnidirectionnelle sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Omnidirectionnelle sur bras de déport jusqu’à 2m, avec point d’ancrage, sur pylône

Installation d’une antenne omnidirectionnelle sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur membrure de pylône

Installation d’une antenne omnidirectionnelle directement sur le mât support y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur mât en tête de pylône ou sur plate-forme sommitale

Installation d’une antenne omnidirectionnelle directement sur le mât support y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur bras de déport inférieur ou égal à 1m, sur pylône

Installation d’une antenne sectorielle directement sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Sectorielle sur bras de déport jusqu’à 2m, avec point d’ancrage, sur pylône

Installation d’une antenne sectorielle sur bras de déport y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Amplificateurs

Pose et raccordement d’un amplificateur faible bruit, simple ou duplexé, mono ou multibandes, y compris tous accessoires, injecteur d’alimentation, coffret d’alimentation, câblage et toute sujétion de raccordement et de mise en œuvre.

### Câbles coaxiaux et bretelles

Tous les câbles et bretelles seront étiquetés.

- Câbles

Mise en œuvre de câbles coaxiaux de type cellulaire foam avec une fixation par mètre.

- Câble dans pylône monotube

Mise en œuvre de câble coaxiaux par bretelle de maintien en tête de pylône y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Bretelles

Mise en œuvre de bretelles fabriquées en usine y compris tous accessoires et toute sujétion.

- Connecteurs

Mise en œuvre de connecteurs 7-16 mâles ou femelles y compris tous accessoires et toute sujétion.

Les connecteurs seront serrés à la clef dynamométrique, suivant le couple de serrage dynamométrique indiqué par le constructeur

L’étanchéité entre les connecteurs de la bretelle et les connecteurs des dispositifs raccordés sera réalisée avec un ruban autovulcanisant à froid, puis par un ruban adhésif type électricien qui protége le précédent des UV.

L'utilisation de "chaussettes" ou "bonnettes" en caoutchouc est admise.

L'utilisation de gaines thermorétractables est interdite.

### Multiplexeurs

A la demande d’OrangeFrance les multiplexeurs seront mis en œuvre dans des coffrets dédiés à cet usage.

- Duplexeurs

Pose de duplexeurs y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

Rappel :

- Diplexeurs

Pose de diplexeurs y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Triplexeurs

Pose de triplexeurs y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

### Répéteur

- Répéteur

Pose d’un répéteur y compris tous accessoires, toute sujétion de mise en œuvre.

- Recette

Test, mise en service, recette et PV.

### Charge

Pose d’une charge de 1W, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

### Réaménagement

#### Dépose

- Dépose d’antenne

Dépose d’antenne par tout moyen approprié y compris évacuation et destruction si nécessaire.

- Dépose de bretelles

Dépose de bretelles par tout moyen approprié y compris évacuation et destruction si nécessaire.

- Dépose de câbles coaxiaux

Dépose de câbles coaxiaux par tout moyen approprié y compris évacuation et destruction si nécessaire (hors ouverture de chemins de câbles dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Déplacement de câbles coaxiaux

Déplacement de câble coaxiaux y compris toute sujétion d’exécution (hors ouverture de chemins de câbles dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Déplacement d’un mât existant

Déplacement d’un mât existant sur terrasse y compris toute sujétion d’exécution.

- Dépose de paratonnerre radioactif

Dépose de paratonnerre radioactif y compris toute sujétion d’évacuation, de traitement par un organisme agréé et fourniture d’un certificat de destruction (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Déplacement de paratonnerre

Déplacement d’un paratonnerre y compris toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Déplacement d’antennes

Déplacement d’antenne y compris toute sujétion (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Réglage d’antenne

Rectification de l’azimut et/ou du tilt d’une antenne y compris toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Dépose d’amplificateurs

Dépose d’amplificateurs y compris toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Dépose de multiplexeurs

Dépose de multiplexeurs y compris toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Dépose de répéteur

Dépose de répéteur y compris toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Dépose de bras de déport

Dépose de bras de déport y compris toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

#### Rehausse de pylône

- Rehausse de pylône

Mâts de jusqu’à 6m

Rehausse de pylône par mât jusqu’à 6m de haut y compris contrefiches, échelle perroquet, système antichute, touts accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

#### Divers

- Structure métallique

Mise à disposition d’une structure métallique y compris toute sujétion de mise en œuvre (hors engin de levage dans le cadre du marché au bordereau).

- Réparation de câbles coaxial

Réparation de câble coaxial y compris raccords, tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Peinture d’antenne

Camouflage des antennes par application de deux couches de peinture (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Permutation d’antennes

Permutation d’antennes y compris tous accessoires et toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur dans le cadre du marché au bordereau de prix).

## Sécurité

L’ensemble des éléments décrites ci-dessous seront en conformité avec les normes en vigueur à la date de démarrage des travaux. L’essentiel de ces normes est rappelé au chapitre 14.

Tous les éléments métalliques décrits au présent paragraphe seront en matériau inoxydable ou galvanisés.

### Echelle à crinoline hors pylône

- Echelle

Pose d’une échelle fixe en alliage léger y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Crinoline

Pose d’une crinoline à cinq lisses pour échelle fixe, Ø710  y compris tous accessoires et toute sujétion. La crinoline commence à 2m du pied de l’échelle et finit 1m au-dessus du dernier barreau.

### Garde-corps, main courante, emmarchement

- Garde-corps

Mise en œuvre d’un garde-corps d’une hauteur de 1,10m, avec une sous-lisse à 75cm, une autre à 45cm et une plinthe de 15cm y compris tous accessoires de pose.

- Garde-corps rehaussé

Mise en œuvre d’un garde-corps identique au paragraphe précédent avec une lisse supplémentaire à 30cm y compris tous accessoires de pose.

- Main-courante

Mise en œuvre d’une main-courante en tube y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Marche en caillebotis

Pose d’une marche en caillebotis de 80cm de large, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Palier

Pose d’un palier en caillebotis y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Saut de loup

Pose d’un escalier d’enjambement du type saut de loup, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

### Balisage

- Potelets métalliques

Pose tous les 2m, sur plots ou sur dallettes, de potelets métallique pour chaînette de signalisation y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre (hors plots et dallettes dans le cadre du marché au bordereau).

- Potelets plastiques

Pose tous les 1,50m, sur socles lestés préfabriqués, de potelets de signalisation rouge et blanc ou jaune et noir pour chaînette de signalisation PVC de mêmes couleur.

- Chaînette galvanisée

Délimitation de zones de danger et/ou périmètres de sécurité, par mise en œuvre sur les potelets, d’une chaînette de signalisation en acier galvanisé.

- Chaînette PVC

Délimitation de zones de danger et/ou périmètres de sécurité, par mise en œuvre sur les potelets, d’une chaînette de signalisation en PVC rouge et blanc ou jaune et noir.

Pour le balisage radioelectrique et sur les sites soumis à des contraintes esthétiques il pourra être utilisé des modules cahoutchoutés emboitables (type SED Lyon)

### Ligne de vie

- Point d’ancrage fixe

Mise en œuvre de point d’ancrage fixe, y compris test, attestation et étiquetage.

- Point d’ancrage amovible

Mise en œuvre de point d’ancrage amovible avec système à bille y compris test et attestation.

- Eléments fixes de la ligne de vie

Pose de tendeur et d’ absorbeur d’énergie y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre de test et d’attestation.

- Ligne de vie

Pose sur les éléments fixes, d’un câble en acier inoxydable PROTECTA de 8 ou 12mm de diamètre y compris test, attestation et étiquetage.

### Sécurité anti-intrusion

- Système anti-montée pour échelle à crinoline

Pose d'un équipement anti-montée (y compris affiche et panneau de signalisation)  avec panneau de condamnation  et trappe fermés par cadenas ou serrure pour pylône à crinoline englobant la face arrière et les cotés de l’échelle.

- Système anti-montée pour échelle sans crinoline

Pose d'un panneau de condamnation (y compris affiche et panneau de signalisation)  fermé par cadenas ou serrure pour échelle de mât ou de pylône sans crinoline englobant la face arrière et les cotés de l’échelle.

### Sécurité antichute

- GAME Système : éléments fixes

Pose suivant préconisation du fabricant, de tous les éléments fixes du système y compris toute sujétion de mise en œuvre.

- GAME Système : câble

Pose suivant préconisation du fabricant, du câble y compris toute sujétion de mise en œuvre.

- SÖLL : Rail Alu amovible

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un rail d’assurage amovible en alliage alu, y compris tous accessoires toute sujétion de mise en œuvre.

Nota : La mise en œuvre de ces rails amovibles est interdite à moins de 2m du vide.

- SÖLL : Rail Alu fixe

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un rail d’assurage fixe en alliage alu, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- SÖLL : Rail Alu galvanisé

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un rail d’assurage fixe en acier galvanisé, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- SÖLL : Dispositif de sortie

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un dispositif de sortie, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- SÖLL : Mât Y en acier

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un mât Y en acier galvanisé, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- SÖLL : Echelle avec Rail

Pose suivant préconisation du fabricant, d’une échelle intégrant un rail d’assurage, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- PROTECTA : Rail

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un rail d’assurage fixe, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- COUTIER : Rail

Pose suivant préconisation du fabricant, d’un rail d’assurage fixe, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- COUTIER : Chariot

Remise à OrangeFrance dans un étui adapté, du chariot d’assurage de la marque et de ses 2 mousquetons.

- Palier rabattable

Pose d’un palier rabattable y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

### Cheminement technique

- Dalles de béton gravillon

Matérialisation d’un cheminement technique en terrasse par pose de 2 rangs de dalles en béton gravillonné de 30 x 30.

- Dalle de béton ordinaire

Matérialisation d’un cheminement technique en terrasse par pose de 2 rangs de dalles en béton ordinaire de 30 x 30.

- Dalle néoprène

Matérialisation d’un cheminement technique en terrasse par pose de dalles néoprène du type dalle parcours gravillonnée de chez SIPLAST.

### Divers

- Extincteur

Mise à disposition sur support adéquat, d’un extincteur à eau pulvérisée, sans additif, d’une contenance de 6l, y compris affichette de signalisation suivant préconisation du CSPS, tous accessoires et toute sujétion de mise en place.

- Affiche AM20

Pose en évidence d’une affiche AM20, rappelant les consignes et soins d’urgence en présence de personnes ayant reçues un choc électrique.

- Affiche personnalisée

Pose en évidence et suivant préconisation du CSPS, d’affiches personnalisées de 20 x 20 environ.

- Resserrage de maintenance du pylône

Resserrage à la clef dynamométrique, de la totalité de la structure du pylône.

- Resserrage de maintenance d’équipements du pylône

Resserrage à la clef dynamométrique, des équipements du pylône tels qu’éléments d’accès et supports d’antennes.

- Barre d’accrochage

Pose d’une barre d’accrochage pour une échelle y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Crosse de sortie

Pose d’une barre de préhension en sortie d’échelle y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Echelle d’accès en terrasse ou toiture

Mise à disposition à proximité d’un accès en terrasse ou toiture, d’une échelle amovible en alliage léger cadenassée, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Escabeau

Mise à disposition d’un escabeau à 5 marches, en alliage léger.

## Travaux indoor

### Câbles coaxiaux

- Câbles coaxiaux de type LSØH

Mise en œuvre de câbles coaxiaux GSM/UMTS non-propagateurs de la flamme, type LSØH, fixés tous les mètres, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

Ces câbles doivent avoir les mêmes propriétés radioélectriques que ceux préconisés pour les sites outdoor au chapitre « 8.5.3.1 Câbles » du présent cahier des charges (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Câbles coaxiaux à tresse

Mise en œuvre de câbles RG58, RG213, RG214, ou M5300B de la marque ACOME, y compris tous accessoires et toute sujétion d’exécution (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Câbles de raccordement

Mise en œuvre de câble 4 paires, catégorie 5 avec écran.

Mise en œuvre de câble L906 pour liaison louée.

Raccordement de câbles à paires, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Connecteurs

Mise en œuvre de connecteurs N mâles ou femelles sur tous types de câbles cités aux trois paragraphes précédents, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Bretelles

Pose de bretelles en câble coaxial  pour tous types de câbles cités aux paragraphes « Câbles » du présent chapitre, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

Ces bretelles devront avoir les mêmes propriétés radioélectriques que celles préconisées pour les sites outdoor au chapitre « 8.5.3.2 Bretelles » du présent cahier des charges lorsqu’elles seront en câbles coaxial GSM/UMTS type LSØH .

- Chemins de câbles

Pose de chemins de câbles divers  et tous accessoires suivant préconisations du chapitre « 8.4.1 Chemins de câbles » du présent cahier des charges, y compris toute sujétion de mise en œuvre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Etiquettes

Repérage des câbles et bretelles par étiquettes adhésives résistantes au UV conformément au schéma suivant :

- Percements et carottages

Réalisation de tous types de percements suivant préconisations du chapitre « 8.2.6 Percements et carottages » du présent chapitre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Rebouchage

Rebouchage des traversées de cloisons et plancher avec un produit ignifugé empêchant la propagation du feu (Type Flamastic ou autre…)

- Plaque de passage

Pose de trémie passe câbles suivant préconisations du paragraphe «  Trémie passe câble » du chapitre « 8.4.5 Equipements divers » du présent chapitre.

### Câbles de diffusion

- Câbles

Câbles de diffusion de type LSØH de chez ACOME ou RFS, fonctionnant en mode rayonné dans les bandes 900MHz, 1800MHz et 2200MHz. Les sections retenues pour le cellulaire sont ½’’, 5/8’’, 7/8’’ et 1’’1/4.

- Mise en œuvre

Pose des câbles y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Connecteurs

Mise en œuvre de connecteurs N femelles sur tout type des câbles cités au paragraphe « Câbles » du présent chapitre, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Fixations

Pose des fixations nécessaires à la mise en œuvre des câbles par encliquetage ou colliers à serrer.

### Diviseurs de puissance

#### Diviseurs de puissances

- Caractéristiques

Il s’agit de diviseurs de puissance symétriques et asymétriques (1/2-1/2 ou 1/3-2/3 ou ¼-3/4 ou 1/5-4/5)  multibandes fonctionnant dans les bandes 900MHz, 1800MHz et 2200MHz. Ils sont IP50 et équipés de connecteurs N femelles. On devra mesurer un impédance de 50Ohms à chaque sortie. La préférence sera accordée au produit du marché ayant le plus faible encombrement.

- Mise en œuvre

La pose inclut tous accessoires et toute sujétion de mis en œuvre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

#### Coupleurs et diviseurs

- Caractéristiques

Il s’agit de coupleurs et diviseurs asymétriques spécifiques (1/10-9/10 ou 1/15-14/15) monobandes fonctionnant dans la bande 900MHz ou dans la bande 1800MHZ ou dans la bande 2200MHz ou bien encore de coupleurs hybrides 900MHz et 1800MHz. Ils sont IP50 et équipés de connecteurs N femelles. La préférence sera accordée au produit du marché ayant le plus faible encombrement.

- Mise en œuvre

La pose inclut tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

### Accessoires

Pour tous les éléments de ce chapitre, la préférence sera accordée au produit du marché ayant le plus faible encombrement.

- Charge

Pose d’une charge de 1W à 100W, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Atténuateur

Pose d’atténuateur 10dB/20W ou 20db/20W équipé de prise N femelle, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Transition SMA

Pose de transition SMA mâle/N femelle, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Coude

Pose de coude N mâle/N femelle, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

### Antennes

- Antenne indoor

Pose d’antenne indoor y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

- Antenne outdoor

Pose d’antenne indoor y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre (hors engin élévateur pour mise en œuvre à plus de 3m, dans le cadre du marché au bordereau de prix).

### Répéteurs

- Répéteur

Pose d’un répéteur y compris tous accessoires, toutes sujétions de mise en œuvre, test, mise en service, recette et PV.

- Test

Test d’un répéteur avec remise d’un dossier de mesures et conclusions.

- Recette radio

Recette des aériens avec remise d’un dossier de mesures et conclusions.

### Fibre optique

- Fibre monomode

Pose de câble en fibre optique monomode 1 à 6 paires y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Fibre multimode

Pose de câble en fibre optique multimode 1 à 6 paires y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Fibre hybride

Pose de câble en fibre optique hybride 1 à 6 paires y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Protection

Mise en œuvre d’une protection mécanique des câbles contre les rongeurs.

- Connecteur

Mise en œuvre de connecteurs monomode sur les câbles en fibre optique cités aux paragraphes « Fibre monomode » et « Fibre multimode » du présent chapitre, y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Micro-répéteur

Pose d’un micro-répéteur sans antenne donneuse y compris tous accessoires, toutes sujétions de mise en œuvre, test, mise en service, recette et PV

- Soudure

Réalisation d’une soudure sur câbles en fibre optique y compris tous accessoires et toute sujétion d’exécution.

- Recette

Recette des câbles en fibre optique et des connecteurs avec remise d’un dossier de mesures et conclusions.

### Réaménagement

#### Dépose et repose

- Faux-plancher

Dépose et repose de faux-plancher y compris entreposage et toute sujétion d’exécution.

- Faux-plafond métallique

Dépose et repose de faux-plafond métallique y compris entreposage et toute sujétion d’exécution.

- Faux-plafond en fibre minérale

Dépose et repose de faux-plafond en dalles de fibre minérale, y compris entreposage et toute sujétion d’exécution.

#### Protection

- Câble de masse

Raccordement au réseau de masse par pose d’un câble de masse en 16² V/J y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

- Câble BT

Pose de câbles BT 2,5² ou 4² à 3 conducteurs y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre.

## Recherche et négociation

- Recherche et négociation

Cette prestation inclut tout ce qui serait nécessaire au parfait accomplissement de la mission notamment et de manière non exhaustive :

- Toutes les visites et déplacements.

- L’organisation et l’animation de toutes les rencontres, visites, assemblées et conseils nécessaires à la présentation du projet des bailleurs potentiels.

- Toutes les démarches auprès des toutes les administrations concernées.

- La mise à disposition de nacelles élévatrices.

- La remise dans les délais impartis, de toutes les fiches navettes demandées, dûment complétées.

## Maîtrise d’œuvre et prestations annexes

### Maîtrise d’œuvre

Cette prestation inclut tout ce qui serait nécessaire au parfait accomplissement de la mission notamment et de manière non exhaustive :

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination de l’ensemble des actions nécessaires.

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination de l’ensemble des travaux.

- Toutes les visites et déplacements.

- Toute la documentation due contractuellement.

- Toute la documentation nécessaire.

### Prestations annexes

Sans objet dans le cadre du contrat « Clés en main ».

# ANNEXES

1 : Synoptique des échanges d'information.

2 : Document supports du processus.

3 : Fiche de demande de raccordement EDF.

4 : Schémas unifilaires d’alimentation énergie.

5 : Modèle de dossier technique.

6 : Documents constitutifs du DOE et du DMa –

7 :

8 : CD ROM - Dossier Photos numériques

## Synoptique des échanges d’informations

## Documents supports du processus

### FN1

URM LILLE

FN 1

Description des besoins pour le site recherché

Référence : NSCHLEWI T0-1071-F4	Date de validation : 03/03/2000

Nom du groupe de nœuds : BRAY DUNES PERROQUET

Code du groupe de nœuds : 1071F41-00

Code du site : N000056112

Code du globule  : 					Programme : 1-00

Nom du globule :

Nombre de nœuds : 4

Commentaire :

Localisation du site théorique :

Nom du site :  BRAY DUNES PERROQUET

Adresse :

Coordonnées du site en Lambert II étendu :

Longitude X : 612820 m	Latitude Y : 2676380 m	NGF Z :  8 m

| Données Administratives - Objectifs |  |
| --- | --- |
| Objectif de couverture GSM | Ancien Code |

| Configuration du Groupe de Nœuds |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Bande | Constructeur | Classe | Couverture | Orientation |
| 1 2 3 4 | 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz | MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA | Macro Macro Macro Macro | Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor | Directionnelle Directionnelle Directionnelle Directionnelle |

| Description des cellules radioélectriques théoriques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Azimut (°) | Nb TRX N° Carrier | Bande | CI |
| 1 2 3 4 | BRAY DUNES PERROQUET_1 BRAY DUNES PERROQUET_2 BRAY DUNES PERROQUET_d3 BRAY DUNES PERROQUET_d4 | 70 310 70 250 | 4 4 2 2 | 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz | 2627 2628 2623 2625 |

| Nœuds - Equipements Théoriques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Classe de l'antenne | Nombre d'antennes | Hauteur B.A. |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | H60V8T0-C | 1 | 23 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | H60V8T0-C | 1 | 23 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d3 | H60V8T0-C | 1 | 23 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d4 | H60V8T0 | 1 | 23 |

| Site Géographique - Recherche |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origine du site | Conditions de recherche | Observations |
| CARTE |  |  |

| Site Géographique - Carte - Cartouche |  |
| --- | --- |
| Référence carte | Echelle |
| 2402O | 1/25000 |

Données Administratives - Données Administratives

Observations

nvx

CARTE DE RECHERCHE DU SITE

Nom du site : BRAY DUNES PERROQUET

Code : 1071F41-00

Programme : 1-00

URM de rattachement : URM LILLE

Lambert II étendu X : 612820 m

Y : 2676380 m

Z : 8 m

Référence de la carte : 2402O

Échelle de la carte : 1/25000

### FNS

UR :	DR de :

FICHE NAVETTE "SIMPLIFIEE"

Date émission Fiche Navette Simplifiée :

| Identification du site |  |
| --- | --- |
| Nom : | Code : Programme : Numéro site candidat : |
| Adresse : (rue et n°, commune, lieu-dit, code postal) Numéro de téléphone sur le site ou de la personne à contacter (+ses horaires) pour complément d'information : Numéros de section et de parcelle du cadastre : Si pylône existant, indiquer le n° d'avis COMSIS : |  |
| Description des accès en cas d'adresse délicate à trouver : |  |

I - Localisation géographique du site

| Coordonnées Lambert II étendu : | X = | Y = |
| --- | --- | --- |
| Altitude : mètres (altitude NGF au niveau du sol) |  |  |

Couverture GSM du site :		Oui	o		Non	o

II - Support d'Antennes

-¨	Support existant	¨	Support à créer

-Descriptif du (des) support(s) d’antennes :

Type (mât, haubané, autoportant ...) :	Hauteur :

Hauteur(s) possible(s) d'implantation des antennes :

- Surface de prise au vent admissible pour les aériens :	m2

- Charge admissible :

Une étude de charge est-elle nécessaire :	Oui o	Non o

Conformité à la demande FN 1 :	Oui o	Non o

Remarques éventuelles sur la faisabilité et les délais :

III - Implantation envisagée

III - 1 Descriptif sommaire de l'implantation du matériel radio - shelter - baie outdoor - local - et du cheminement des coaxiaux :

III - 2 Estimation de la longueur des coaxiaux, pour chaque secteur :

IV - Remarques éventuelles sur la faisabilité et les délais

V - Servitudes Radio

V - 1 Présence d'obstacle en champ proche (< 200 m) :

Pour tout immeuble ou autre obstacle (arbres ...) dépassant le toit du site et dans un rayon de 200 mètres, indiquer :

Azimut de l'obstacle :	Distance estimée / site :

Hauteur de l'obstacle par rapport au sol :

V - 2 Présence de centres d'émission radio :

- A proximité du site, (< à 1 km), indiquer dans ce cas sa nature, et la bande de fréquences :

V - 3 Servitudes radio-électriques :

Oui ¨	Non ¨

Si oui, préciser de quelle nature :

V - 4 Servitudes aériennes :

(aéroport ... etc)	Oui ¨	Non ¨

Indiquer la hauteur sommitale maximale de l'ouvrage :

VI - Amiante

Présence de produits amiantés	Oui ¨	Non ¨

(joindre la copie du diagnostic obligatoire établi par le propriétaire)

Si oui, préciser les dispositions particulières à prendre :

VII - Personnes contactées

- Nom :

- Qualité : (Propriétaire, Collectivité locale, Organisme de l'Etat ...)

- Adresse :

- Téléphone :	Fax :

-Contacté pour la raison suivante :

-Eventuellement indiquer si préaccord obtenu :

- Date du contact :

- Nom :

- Qualité : (Propriétaire, Collectivité locale, Organisme de l'Etat ...)

- Adresse :

- Téléphone :	Fax :

- Contacté pour la raison suivante :

- Eventuellement indiquer si préaccord obtenu :

- Date du contact :

- Nom :

- Qualité : (Propriétaire, Collectivité locale, Organisme de l'Etat ...)

- Adresse :

- Téléphone :	Fax :

- Contacté pour la raison suivante :

- Eventuellement indiquer si préaccord obtenu :

- Date du contact :

VIII – Sites dits « sensibles » dans un rayon de 100 m

Type :  crèche	 école	 hôpital	 autre :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

IX - Liste des documents à joindre obligatoirement

IX - 1 Photocopie partielle de la carte IGN (1/25.000) avec localisation du site, et référence de la carte.

IX - 2 Photocopie partielle du plan de ville avec localisation du site et des sites dits « sensibles », et extrait cadastral (cas des sites urbains). Préciser l'échelle du plan et la référence de la carte.

IX - 3 Plan de masse.

IX - 4 Plan d'élévation et coupes du pylône avec position des antennes, fréquences, l'azimut des membrures.

IX - 5- Photos :

- Les photos doivent être prises depuis le lieu potentiel d'implantation des antennes et à la hauteur demandée.

- Signaler à quelle hauteur les photos ont été prises, et à quel endroit exactement sur le plan du site.

- Prendre une photo tous les 45° (angle large), dans les azimuts choisis dans la FN1. Indiquez l'azimut sur la photo.

- Prendre une photo du site

- Situer les obstacles éventuels (bâtiment, végétation ... ).

IX - 6- Croquis du projet d'implantation :

- Indiquer les différentes dimensions et notamment la (ou les) hauteur(s) des différents volumes du bâtiment.

- Visualiser le nord magnétique.

- Propositions sur implantation du ou des support(s) d'antennes, avec indication sur les marges de manœuvres :

- relevé précis des contraintes concernant les zones d'implantation

- positionnement du local / shelter / baie outdoor, le cas échéant

NOM et CACHET de la société

### Fiche de servitudes

Fiche de servitudes

UR :		DR :

I - Nom du site :

Références	N° candidat :	Code :	Programme :

II - Protection des Monuments Historiques et sites	(cf : Annexe Plan d'Occupation des Sols).

Attention, le P.O.S. comporte une partie "plan" et une partie "littérale". Joindre photocopie complète de la partie littérale du POS et un extrait du plan de la zone).

II - 1  Le site est-il classé ou en instance de classement	Oui o	Non o

II - 2  Le site est-il inscrit	Oui o	Non o

II - 3 Le site se trouve t-il dans un rayon de 500 m ou moins d’un Monument Historique protégé :

Oui o	Non o

Si oui, pour les § II - 1 ou II - 2 ou II - 3, contact avec les services de l'Etat, compétents en l'espèce (A. B. F., D.I.R.E.N., ...)	Oui ¨	Non ¨

Indiquer la date :   ...   /   ...   /   …	(Joindre la copie des courriers).

Observations :

II - 4  Autres servitudes imposées par le P.O.S :

(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain - ZPPAU-, Secteur sauvegardé ou

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur - PSMV -...)

III - Risque potentiel de recours des riverains :

- proximité géographique d'habitation :	Oui o	Non o

- association de protection de l'environnement, connue à l'échelle de la commune :

Oui o	Non o

Nom de l’association :

IV - Dispositions relatives aux gabarits ou hauteurs et emprises au sol :

Existe-t-il dans le P.O.S des dispositions relatives aux hauteurs des constructions :

Oui o	Non o

Si oui, lesquelles :

V - Identification du propriétaire (Joindre copie du plan et de la matrice cadastrale)

N° Section et de parcelle du cadastre :

NOM et CACHET de la société

### Draft

URM LILLE

DRAFT

Spécifications Générales pour le candidat n° 1- Version n° 3

Référence : NSCHLEWI C1-1071-F4	Date de validation : 28/04/2000

Nom du groupe de nœuds : BRAY DUNES PERROQUET

Code du groupe de nœuds : 1071F41-00

Code du site : N000056141

Code du Globule : 	Programme : 1-00

Nom du globule :

Nombre de nœuds : 4

Commentaire :

Localisation du site candidat :

Nom du site :  BRAY DUNES PERROQUET

Adresse : 66-76 Terrasse du Casino

Casino

59123   Bray-Dunes

Coordonnées du site en Lambert II étendu :

Longitude X : 612820 m	Latitude Y : 2676380 m	NGF Z :  8 m

| Configuration du Groupe de Nœuds |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Bande | Constructeur | Classe | Couverture | Orientation |
| 1 2 3 4 | 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz | MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA | Macro Macro Macro Macro | Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor | Directionnelle Directionnelle Directionnelle Directionnelle |

| Description des cellules radioélectriques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Azimut (°) | Nb TRX N° Carrier | Bande | CI |
| 1 2 3 4 | BRAY DUNES PERROQUET_1 BRAY DUNES PERROQUET_2 BRAY DUNES PERROQUET_d3 BRAY DUNES PERROQUET_d4 | 70 250 70 250 | 4 4 2 2 | 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz | 2627 2628 2623 2625 |

| Site Géographique - Planification prévisionnelle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de matériel | Type de génération de matériel | Tension | Configuration équipable |
| Configuration demandée |  |  |  |

| Site Géographique - Support prévisionnel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Statut | Hauteur | Commentaires |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | Mat | A créer | 4 | Prévoir bras de déport pour le 1800 |

| Equipements - Spécifications des Antennes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Référence | Usage | Fournisseur | Tilt mécanique (°) | Tilt électrique 900 (°) | Tilt électrique 1800 (°) | Tilt électrique 2200 (°) | Azimut (°) | Hauteur sol (m) | Hauteur bas support (m) |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | RYM_AT42-684T0 | ED | RYMSA | 2 | 0 |  |  | 70 | 23 | 1,5 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | RYM_AT42-684T0 | ED | RYMSA | 2 | 0 |  |  | 250 | 23 | 1,5 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d3 | MAT_5022 102 | ER | MATEQUIP | 0 |  | -2 |  | 70 | 23 | 2,3 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d4 | MAT_5022 102 | ER | MATEQUIP | 0 |  | -2 |  | 250 | 23 | 2,3 |

| Equipements - Inventaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type Equipement | Référence | Fournisseur | Quantité |
| Antenne polarisation croisée | MAT_5022 102 | MATEQUIP | 2 |
| Antenne polarisation croisée | RYM_AT42-684T0 | RYMSA | 2 |
| Baie BTS | MCell Horizon-Outdoor-H4D | MOTOROLA | 4 |
| Bretelle | 1/2" flex 1/2" flex | tous construct. | 7 |
| Bretelle | 1/2" foam 1/2" foam | tous construct. | 9 |
| Câble | 7/8 foam 7/8" foam | tous construct. | 8 |
| Longueur Totale |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 132 |  |  |  |

| Equipements - Calcul du Bilan de Puissance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande | PIRE dBm | PIRE W | G Ant. dBi | Pertes Couplage dB | Somme Pertes dB | P Sortie dBm | P Sortie W |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | 900 MHz | 54,47 | 279,9 | 18 | 7,5 | 9,73 | 38,7 | 7,41 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | 900 MHz | 54,71 | 295,8 | 18 | 7,5 | 9,49 | 38,7 | 7,41 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d3 | 1800 MHz | 17,9 | 0,06 | 18,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |

| Equipements - Calcul du Bilan de Liaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande | P Sortie Baie dBm | PIRE dBm | P Mob. dBm | Eq. Liaisons dBm | G AFB dB | Eq. après G AFB dB | G Div dB | Eq. après G Div dB | S dB | S après G Div |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | 900 MHz | 40,2 | 56,68 | 33 | 6,2 | 0 | 6,2 | 3,5 | 2,7 | -123,48 | -126,98 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | 900 MHz | 40,2 | 56,68 | 33 | 6,2 | 0 | 6,2 | 3,5 | 2,7 | -123,48 | -126,98 |

P : Puissance, G : Gain, P. Mob : Puissance mobile, Eq : Équilibre, S : Sensibilité

Usage d’antenne : EM = Emission simple, RE = Réception simple, ER = Emission et réception, MO = Module, DE= Diversité d’Espace, DP = Diversité de polarisation, ED = Emission/Diversité et réception

Hauteur sol = à partir du sol, Hauteur bas support = à partir de la base du pylône ou du mât

### Ranking

URM TOULOUSE

FICHE RANKING

Description de besoins pour le site candidat n° 1

Référence : BARGENTO C1-2130-T1	Date de validation : 06/09/2001

Nom du groupe de nœuds : LE_MOURTIS

Code du groupe de nœuds : 2130T11-01		Programme : 1-01

Code du site : N000066029

Code globule :

Nom du globule :

Nombre de nœuds : 2

Commentaire :

Localisation du site candidat :

Nom du site :  LE_MOURTIS

Adresse : Station de sport d'hiver

31440   Boutx-Le-Mourtis

Coordonnées du site en Lambert II étendu :

Longitude X : 471567 m	Latitude Y : 1768834 m	NGF Z :  1473 m

| Configuration du Groupe de Nœuds |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Bande | Constructeur | Classe | Couverture | Orientation |
| 1 2 | 900 MHz 900 MHz | MATRA MATRA | Macro Macro | Outdoor Outdoor | Directionnelle Directionnelle |

| Description des cellules radioélectriques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Azimut (°) | Nb TRX N° Carrier | Bande | CI |
| 1 2 | LE_MOURTIS_1 LE_MOURTIS_2 | 120 290 | 2 2 | 900 MHz 900 MHz | 22419 22421 |

| Nœuds - Déport de secteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dX | dY | Commentaire |
| LE_MOURTIS_1 | 0 | 0 |  |
| LE_MOURTIS_2 | 0 | 0 |  |

| Site Géographique - Support prévisionnel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Statut | Hauteur | Commentaires |
| Pylône | Existant | 25 | Hauteur max de la place disponible : 18 m HBA |

| Site Géographique - Planification prévisionnelle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de matériel | Type de génération de matériel | Tension | Configuration équipable |
| macro | S8000 |  | S2 44 |
| Configuration demandée |  |  |  |
| S2 22 |  |  |  |

| Site Géographique - Evaluation Radio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans la zone de recherche | Distance par rapport au site théorique (m) |  | Azimut par rapport au site théorique |  |
| Oui | 200 |  | 160 |  |
| Objectif principal de couverture |  | Prédiction observée |  | Analyse des photos |
| station de ski / parking |  | Station et parking bien couverts; une partie des pistes de ski est couverte. |  |  |
| Conclusion |  |  |  |  |
| Bon |  |  |  |  |

### Rapport de zone

Descriptif de la zone (adresse, plans, photos)

Typologie de site pressenti pour remplir l’objectif (terrasse, pylône, …)

Bâtiments et sites particuliers dans la zone de recherche (stade, usine, château d’eau, …)

Historique de la zone :

- Typologie des candidats proposés

- Nature du contexte de négociation

- Niveau de loyer

- Raison de l’échec de négociation et patrimoine concerné

- Documents attestant des démarches (procès verbal AG, courriers, …)

Etat des autres opérateurs sur la zone concernée

Aperçu des environs de la zone de recherche (emplacements potentiellement intéressants)

Propositions pour remplir au mieux l’objectif et répondre au besoin

### FN4

URM LILLE

FN4

Spécifications Finales pour le candidat n° 1- Version n° 1

Référence : NSCHLEWI C1-1071-F4	Date de validation : 16/06/2000

Nom du groupe de nœuds : BRAY DUNES PERROQUET

Code du groupe de nœuds : 1071F41-00

Code du site : N000056141

Code du Globule : 	Programme : 1-00

Nom du globule :

Nombre de nœuds : 4

Commentaire :

Localisation du site candidat :

Nom du site :  BRAY DUNES PERROQUET

Adresse : 66-76 Terrasse du Casino

Casino

59123   Bray-Dunes

Coordonnées du site en Lambert II étendu :

Longitude X : 612820 m	Latitude Y : 2676380 m	NGF Z :  8 m

| Configuration du Groupe de Nœuds |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Bande | Constructeur | Classe | Couverture | Orientation |
| 1 2 3 4 | 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz | MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA | Macro Macro Macro Macro | Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor | Directionnelle Directionnelle Directionnelle Directionnelle |

| Description des cellules radioélectriques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Azimut (°) | Nb TRX N° Carrier | Bande | CI |
| 1 2 3 4 | BRAY DUNES PERROQUET_1 BRAY DUNES PERROQUET_2 BRAY DUNES PERROQUET_d3 BRAY DUNES PERROQUET_d4 | 70 250 70 250 | 4 4 2 2 | 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz | 2627 2628 2623 2625 |

| Site Géographique - Planification prévisionnelle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de matériel | Type de génération de matériel | Tension | Configuration équipable |
| Configuration demandée |  |  |  |

| Site Géographique - Support prévisionnel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Statut | Hauteur | Commentaires |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | Mat | A créer | 4 | Prévoir bras de déport pour le 1800 |

| Equipements - Spécifications des Antennes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Référence | Usage | Fournisseur | Tilt mécanique (°) | Tilt électrique 900 (°) | Tilt électrique 1800 (°) | Tilt électrique 2200 (°) | Azimut (°) | Hauteur sol (m) | Hauteur bas support (m) |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | RYM_AT42-684T0 | ED | RYMSA | 2 | 0 |  |  | 70 | 23 | 1,5 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | RYM_AT42-684T0 | ED | RYMSA | 2 | 0 |  |  | 250 | 23 | 1,5 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d3 | MAT_5022 102 | ER | MATEQUIP | 0 |  | -2 |  | 70 | 23 | 2,3 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d4 | MAT_5022 102 | ER | MATEQUIP | 0 |  | -2 |  | 250 | 23 | 2,3 |

| Equipements - Inventaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type Equipement | Référence | Fournisseur | Quantité |
| Antenne polarisation croisée | MAT_5022 102 | MATEQUIP | 2 |
| Antenne polarisation croisée | RYM_AT42-684T0 | RYMSA | 2 |
| Baie BTS | MCell Horizon-Outdoor-H4D | MOTOROLA | 4 |
| Bretelle | 1/2" flex 1/2" flex | tous construct. | 7 |
| Bretelle | 1/2" foam 1/2" foam | tous construct. | 9 |
| Câble | 7/8 foam 7/8" foam | tous construct. | 8 |
| Longueur Totale |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 132 |  |  |  |

| Equipements - Calcul du Bilan de Puissance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande | PIRE dBm | PIRE W | G Ant. dBi | Pertes Couplage dB | Somme Pertes dB | P Sortie dBm | P Sortie W |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | 900 MHz | 54,47 | 279,9 | 18 | 7,5 | 9,73 | 38,7 | 7,41 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | 900 MHz | 54,71 | 295,8 | 18 | 7,5 | 9,49 | 38,7 | 7,41 |
| BRAY DUNES PERROQUET_d3 | 1800 MHz | 17,9 | 0,06 | 18,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |

| Equipements - Calcul du Bilan de Liaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bande | P Sortie Baie dBm | PIRE dBm | P Mob. dBm | Eq. Liaisons dBm | G AFB dB | Eq. après G AFB dB | G Div dB | Eq. après G Div dB | S dB | S après G Div |
| BRAY DUNES PERROQUET_1 | 900 MHz | 40,2 | 56,68 | 33 | 6,2 | 0 | 6,2 | 3,5 | 2,7 | -123,48 | -126,98 |
| BRAY DUNES PERROQUET_2 | 900 MHz | 40,2 | 56,68 | 33 | 6,2 | 0 | 6,2 | 3,5 | 2,7 | -123,48 | -126,98 |

P : Puissance, G : Gain, P. Mob : Puissance mobile, Eq : Équilibre, S : Sensibilité

Usage d’antenne : EM = Emission simple, RE = Réception simple, ER = Emission et réception, MO = Module, DE= Diversité d’Espace, DP = Diversité de polarisation, ED = Emission/Diversité et réception

Hauteur sol = à partir du sol, Hauteur bas support = à partir de la base du pylône ou du mât

### FN5

Fiche navette 5

Référence :	Date Emission

Avis de fin de travaux
Demande de réception
de site

Nom du site théorique :

Code :

Site réel :

Adresse :

Demande de réception :

Au titre du contrat numéro  ...  8G   ....   ,      l'entreprise                                                      informe Orange France que les opérations d'aménagement du site décrit ci-dessus ont été terminées le .../..../....     et demande la réception du site à la date suivante :    ..../..../....

Les dossiers définis au CCTP-Partie 1 sont joints au présent avis.

(signature et cachet du responsable)

### FN 5.1

Voir fichier ci-joint « FN5_1V2.xls »

### FN 5.2

FN 5.2 – Check-list Aménagement

| VERIFICATION SITE | S O |  | CONF | NON CONF | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTATION |  |  |  |  |  |
| Vérifier la conformité APD / dossier technique / réalisé |  |  |  |  |  |
| Dossier technique |  |  |  |  |  |
| Fiche auto-contrôle aménageur |  |  |  |  |  |
| DOE conforme au cahier des charges |  |  |  |  |  |
| DMA conforme au cahier des charges |  |  |  |  |  |
| Photos numériques et documentation sur disquette 3.5 |  |  |  |  |  |
| Liste du matériel démonté |  |  |  |  |  |
| PV de destruction |  |  |  |  |  |
| FN 5.1 conforme au réalisé et au dossier |  |  |  |  |  |
| SECURITE |  |  |  |  |  |
| PGC |  |  |  |  |  |
| Compte rendu inspection commune VERITAS |  |  |  |  |  |
| Mise en place protection collective conformément au dossier technique et aux PGC et PPSPS |  |  |  |  |  |
| Si aucune protection collective mise à l’aplomb de la terrasse un espace de sécurité doit être mis en place à 2m de la terrasse |  |  |  |  |  |
| Le cheminement d’accès : délimité, propre et sans obstacle |  |  |  |  |  |
| Balisage par chaînettes des zones sécurité antennes |  |  |  |  |  |
| Balisage « Grand Public » à proximité des antennes – Signalétique radiations non ionisantes |  |  |  |  |  |
| Signalétique « port des EPI obligatoire » |  |  |  |  |  |
| Points d’ancrage |  |  |  |  |  |
| Panneaux de repérage des niveaux protection antennes |  |  |  |  |  |
| Matériel sécurité conforme au cahier des charges |  |  |  |  |  |
| MASSIF |  |  |  |  |  |
| Etude de sol |  |  |  |  |  |
| Ferraillage plaque de terre |  |  |  |  |  |
| Photos du ferraillage |  |  |  |  |  |
| Bon de livraison |  |  |  |  |  |
| Essai de plasticité |  |  |  |  |  |
| Réalisation d'éprouvettes (3 à 7 jours et 3 à 28 jours) |  |  |  |  |  |
| Cohérence résistance béton essais / note de calcul |  |  |  |  |  |
| Délai de temps de livraison |  |  |  |  |  |
| Dimensions du massif / note de calcul |  |  |  |  |  |
| Vérification d’aspect visuel du massif |  |  |  |  |  |
| Joint dilatation entre massif et dalle |  |  |  |  |  |

| VERIFICATION SITE | S O | CONF | NON CONF | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PYLONE / MAT |  |  |  |  |
| Note de calcul du pylône |  |  |  |  |
| Hauteur conforme au dossier |  |  |  |  |
| Plaque signalétique : identification du pylône + rappels sécurité |  |  |  |  |
| Installation du système anti-chute |  |  |  |  |
| Certificat de conformité système anti-chute |  |  |  |  |
| Installation du système anti-intrusion + cadenas / clés |  |  |  |  |
| Ceinturage de picots anti-montée |  |  |  |  |
| Présence des paliers de travail sous chaque niveau d’antenne |  |  |  |  |
| Palier de repos tous les 9 mètres |  |  |  |  |
| Installation du paratonnerre |  |  |  |  |
| Installation du balisage nocturne / diurne |  |  |  |  |
| Etanchéité point ancrage pylône |  |  |  |  |
| Descente de paratonnerre terre effectuée à l'aide de conducteur de 60 mm² de cuivre étamé |  |  |  |  |
| Affichage rappel sécurité port du casque, harnais |  |  |  |  |
| Réseaux de terre et masse (pylônes et accessoires) |  |  |  |  |
| Peinture |  |  |  |  |
| Mesures de résistances de contact structure |  |  |  |  |
| Certificat de mesures galva du pylône (entre 70 et 120 microns) |  |  |  |  |
| Certificat anti-corrosion des pièces métalliques (brides, boulons) |  |  |  |  |
| Obturation des tubes ou étanchéité parfaite |  |  |  |  |
| Orientation (coordonnées x, y et azimutage) conforme au dossier |  |  |  |  |
| Certificat de mesure verticalité pylône |  |  |  |  |
| Bras de déport fixes (caillebotis 600 mm, points d’ancrage…) |  |  |  |  |
| PYLONET / MAT TERRASSE |  |  |  |  |
| Note de calcul des supports |  |  |  |  |
| Hauteur conforme au dossier |  |  |  |  |
| Ancrages et plots |  |  |  |  |
| Etanchéité autour des plots |  |  |  |  |
| Etat des haubans |  |  |  |  |
| Nature et terminaisons des haubans |  |  |  |  |
| Tendeurs, serre-câbles, anti-twist |  |  |  |  |

| VERIFICATION SITE | S O | CONF | NON CONF | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTENNES |  |  |  |  |
| Vérification des références et du nombre d’antennes |  |  |  |  |
| Positionnement et fixations conformes au plan de l’APD |  |  |  |  |
| Galvanisation des supports |  |  |  |  |
| Vérification visuelle des boulons de fixations |  |  |  |  |
| Fixation |  |  |  |  |
| Mesure azimuts |  |  |  |  |
| Mesure tilts |  |  |  |  |
| Réglage tilt électrique |  |  |  |  |
| Hauteur HBA |  |  |  |  |
| Distance de séparation des antennes de même bande (3m 900MHz et 1,7m 1800MHz) |  |  |  |  |
| Distance de séparation antennes de bande différente 1m mini |  |  |  |  |
| Raccordement à la masse |  |  |  |  |
| COAXIAUX ET CHEMINS DE CABLES |  |  |  |  |
| Fixation des câbles tous les mètres |  |  |  |  |
| Rayon de courbure |  |  |  |  |
| Kits de mise à la terre |  |  |  |  |
| Caractéristiques des câbles |  |  |  |  |
| Raccordement à la masse |  |  |  |  |
| Bretelles assemblées en usine |  |  |  |  |
| Etanchéité des connexions par ruban auto-vulcanisant + ruban adhésif (pas de gaines thermo-rétractables) |  |  |  |  |
| Etiquetage des câbles |  |  |  |  |
| Chemins de câbles positionnés conformément au plan |  |  |  |  |
| Couvercles de CDC fixés par feuillard à l’extérieur |  |  |  |  |
| Fixations et supports des CDC |  |  |  |  |
| Courbes, découpes, protections, galvanisation à froid |  |  |  |  |
| Pénétrations trémies (étanchéité, coupe-feu) |  |  |  |  |
| Séparations métalliques CEM |  |  |  |  |
| Equipements radio divers |  |  |  |  |
| Conformité installation duplexeurs |  |  |  |  |
| Conformité installation diplexeurs |  |  |  |  |

| VERIFICATION SITE | S O | CONF | NON CONF | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPPORT BTS |  |  |  |  |
| Configuration conforme au dossier |  |  |  |  |
| Note de calcul (site terrasse outdoor) |  |  |  |  |
| Châssis mis en place conformément au plan et aux notes de calcul |  |  |  |  |
| Dalle dimension, respect des volumes, béton, aspect visuel |  |  |  |  |
| Galvanisation du châssis |  |  |  |  |
| Orientation |  |  |  |  |
| Arrivée co-axiaux |  |  |  |  |
| Raccordement à la masse |  |  |  |  |
| Goulotte, chemin de câbles |  |  |  |  |
| Planéité du socle |  |  |  |  |
| Socle universel mis en place |  |  |  |  |
| Percements châssis conformes aux préconisations constructeur |  |  |  |  |
| PLAN DE MASSE et RESEAU DE TERRE |  |  |  |  |
| Conformité valeur prise de terre |  |  |  |  |
| Plaque de terre |  |  |  |  |
| Réseau de masse du site |  |  |  |  |
| Interconnexion des terres |  |  |  |  |
| Patte d'oie |  |  |  |  |
| Puits de masse barrette cuivre |  |  |  |  |
| Interconnexion avec terres existantes et réseau de masse existant |  |  |  |  |
| Conducteur de protection continu et en vert/jaune jusqu'à la borne de terre |  |  |  |  |
| Raccordement des IPN |  |  |  |  |
| Mise à la masse des éléments (mâts, châssis, CDC, antennes, GC…) |  |  |  |  |
| ENVIRONNEMENT FINALISATION SITE |  |  |  |  |
| Etat de la VRD |  |  |  |  |
| Clôture |  |  |  |  |
| Coffre à clés |  |  |  |  |
| Canon serrure |  |  |  |  |
| Propreté du site et environnement |  |  |  |  |

| VERIFICATION SITE | S O | CONF | NON CONF | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIE ET ADDUCTION LL |  |  |  |  |
| Abonnement EDF Tempo |  |  |  |  |
| Absence de différentiel au niveau du coffret EDF |  |  |  |  |
| Réglage du calibre de disjoncteur |  |  |  |  |
| Liaison classe 2 entre coffret EDF et disjoncteur site |  |  |  |  |
| Conformité du coffret |  |  |  |  |
| Test disjoncteurs |  |  |  |  |
| Câblage coffret parafoudre (séparation des câbles arrivée et départ) |  |  |  |  |
| Câble amont disjoncteur séparé de tous les autres câbles |  |  |  |  |
| Conformité du câblage réenclencheur et présence étiquette danger |  |  |  |  |
| Arrivée énergie |  |  |  |  |
| Arrivée câbles FT |  |  |  |  |
| ETIQUETAGE |  |  |  |  |
| Feeders et bretelles |  |  |  |  |
| Tresses de masse dans le puits |  |  |  |  |
| Dans le coffret électrique |  |  |  |  |
| Câbles |  |  |  |  |
| Chemins de câbles |  |  |  |  |
| CONSTRUCTION DE LOCAL / EQUIPEMENT DE LOCAL |  |  |  |  |
| Notes de calcul bâtiment |  |  |  |  |
| Aspect visuel du local (intérieur et extérieur) |  |  |  |  |
| Vérification du fonctionnement des équipements électrique |  |  |  |  |
| Vérification du câblage des alarmes |  |  |  |  |
| Raccordement des coaxiaux à la masse en entrée du local |  |  |  |  |
| Fixation du shelter au sol |  |  |  |  |
| Etanchéité du local |  |  |  |  |
| Ventilation / climatisation |  |  |  |  |
| Fixations des baies dans le local |  |  |  |  |
| Raccordement en partie basse et haute des équipements au réseau de masse |  |  |  |  |
| Vérification du réseau de masse du local |  |  |  |  |
| Fonctionnement et étanchéité de la porte |  |  |  |  |
| Procédure de mise en service baie énergie et relevé de mesures si shelter mis en service |  |  |  |  |

### FN6

- FICHE NAVETTE 6 (site neuf)

- FICHE NAVETTE 6.2 (réaménagement)

UNITE RESEAUX : ....................................................

PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX

(BATIMENT/ENVIRONNEMENT/RADIO)

Nom du site : …………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Contrat n° : ...............................................	Titulaire : ..……..........................................

Lettre(s) de commande n° : ...............................	En date du : ........./............/...........

Date de la fin des travaux	......./......./........

Date de remise de la FN.5 et annexes	......./......./........

Cahier des charges définissant les travaux propres au site n°.....................................

- 1°) Les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations du contrat et sont acceptés.

- 2°) Les travaux ne pourront être considérés conformes aux stipulations du contrat qu'à la condition que les réparations ou remplacements signalés ci-après soient effectués par le titulaire du contrat avant le ........../......../...........	(voir liste des réserves page suivante)

- 3°) Les travaux n'ont pas été exécutés strictement selon les stipulations du contrat mais ils peuvent être acceptés en l'état moyennant une réduction de prix d'un montant de............................F, sinon, l'UR fera une proposition de prix dans un délai de........................

- 4°) Les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux stipulations du contrat et sont refusés.

- 5°) Les travaux n'ont pas été examinés pour le(s) motif(s) suivant(s) :

Date de la recette du site : ........./........./........

SIGNATURES (chaque partie conserve un exemplaire)

Titulaire du contrat						UR ou son représentant dûment habilité

Représenté par M.		représenté par M.

RESERVES :

Date prévue de levée des réserves : ........./......../........

Liste des réserves concernant l’aménagement du site GSM de :

Code site :

A - Réserves empêchant l’intervention du constructeur radio :

B - Autres réserves :

SIGNATURES (chaque partie conserve un exemplaire)

Titulaire de contrat	UR ou de son représentant dûment habilité

NB : pour les sites DR, la contre-signature par l’UR engage le transfert de responsabilité de la DR à l’UR

Réserves levées effectivement le : ........./......../........

SIGNATURES (chaque partie conserve un exemplaire)

Titulaire de contrat	UR ou de son représentant dûment habilité

### Annexe 1 à la FN6

| ANNEXE 1 FN6 / 6.2 : GRILLE DE RECETTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du site : |  | Code site : |  |  |  |  |  |
| Date : |  | Aménageur |  | S/R |  | Audit |  |
| Poids des non-conformités : m : défaut mineur (1 pt) - M : défaut majeur (3 pts) - C : défaut critique (5 pts) - B : Défaut Bloquant Lot 4/6 (7 pts) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubriques : SO : sans objet - OK : conforme - NOK : non conforme |  |  |  |  |  |  |  |
| FAMILLE | Code | Criticité | Bloquant | SO | OK | NOK | Commentaires |
| DOCUMENTATION | F |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier la conformité APD / dossier technique / réalisé | 0101 | m |  |  |  |  |  |
| Facturation : DEVIS / réalisé | 0502 | C |  |  |  |  |  |
| Fiche auto-contrôle aménageur | 0103 | m |  |  |  |  |  |
| DOE conforme au cahier des charges | 0304 | M |  |  |  |  |  |
| DMA conforme au cahier des charges | 0305 | M |  |  |  |  |  |
| Photos numériques et documentation sur CD (Inventaire BDE CCTP …) | 0306 | M |  |  |  |  |  |
| Liste du matériel démonté | 0307 | M |  |  |  |  |  |
| PV de destruction | 0308 | M |  |  |  |  |  |
| FN 5.1 conforme au réalisé et au dossier | 0309 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 0199 | m |  |  |  |  |  |
| SECURITE | F |  |  |  |  |  |  |
| PGC | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Compte-rendu inspection commune Veritas | 1802 | C | B |  |  |  |  |
| Aménagements sécuritaires et protection collective conf. au dossier technique et aux PGC et PPSPS | 1803 | C | B |  |  |  |  |
| Espace de sécurité > 2m du bord en l'absence de protection collective mise à l’aplomb de la terrasse - Balisage chaînette rouge et blanche | 1804 | C | B |  |  |  |  |
| Cheminement d’accès : délimité, propre et sans obstacle | 1505 | C |  |  |  |  |  |
| Balisage par chaînettes des zones sécurité antennes selon norme en vigueur | 1506 | C |  |  |  |  |  |
| Balisage « Grand Public » à proximité des antennes – Signalétique radiations non ionisantes : noir / jaune | 1507 | C |  |  |  |  |  |
| Signalétique « port des EPI obligatoire » | 1308 | M |  |  |  |  |  |
| Points d’ancrage suffisants et conformes et testés différents des ponts de levage conformes et testés. | 1509 | C |  |  |  |  |  |
| Panneaux de repérage des niveaux protection antennes | 1310 | M |  |  |  |  |  |
| Matériel sécurité conforme au cahier des charges | 1511 | C |  |  |  |  |  |
| Eléments sécuritaires (crinoline, barre accrochage échelle skydôme, crosse de préhension, ligne de vie) | 1812 | C | B |  |  |  |  |
| Remarques générales | 1199 | m |  |  |  |  |  |
| MASSIF | F |  |  |  |  |  |  |
| Etude de sol | 2300 | M |  |  |  |  |  |
| Ferraillage plaque de terre | 2301 | M |  |  |  |  |  |
| Photos du ferraillage | 2102 | m |  |  |  |  |  |
| Bon de livraison | 2103 | m |  |  |  |  |  |
| Essai de plasticité | 2104 | m |  |  |  |  |  |
| Réalisation d'éprouvettes (3 à 7 jours et 3 à 28 jours) Norme BAEL | 2105 | m |  |  |  |  |  |
| Cohérence résistance béton essais / note de calcul | 2306 | M |  |  |  |  |  |
| Délai de temps de livraison | 2307 | M |  |  |  |  |  |
| Dimensions du massif / note de calcul | 2308 | M |  |  |  |  |  |
| Vérification d’aspect visuel du massif | 2109 | m |  |  |  |  |  |
| Joint dilatation entre massif et dalle | 2310 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 2199 | m |  |  |  |  |  |
| PYLONE / MAT | F |  |  |  |  |  |  |
| Note de calcul du pylône | 3301 | M |  |  |  |  |  |
| Hauteur conforme au dossier | 3302 | M |  |  |  |  |  |
| Plaque signalétique du pylône + rappels sécurité | 3103 | m |  |  |  |  |  |
| Installation du système anti-chute | 3504 | C |  |  |  |  |  |
| Certificat de conformité système anti-chute | 3305 | M |  |  |  |  |  |
| Installation du système anti-intrusion + cadenas / clés | 3306 | M |  |  |  |  |  |
| Ceinturage de picots anti-montée | 3307 | M |  |  |  |  |  |
| Présence des paliers de travail sous chaque niveau d’antenne | 3308 | M |  |  |  |  |  |
| Palier de repos Avec espacement selon norme | 3509 | C |  |  |  |  |  |
| Installation du paratonnerre selon norme | 3510 | C |  |  |  |  |  |
| Installation du balisage nocturne / diurne | 3511 | C |  |  |  |  |  |
| Etanchéité point ancrage pylône | 3112 | m |  |  |  |  |  |
| Descente de paratonnerre terre effectuée à l'aide de conducteur de 60 mm² de cuivre étamé ( 30*2) | 3113 | m |  |  |  |  |  |
| Affichage rappel sécurité port du casque, harnais | 3314 | M |  |  |  |  |  |
| Réseaux de terre et masse (pylônes et accessoires) | 3315 | M |  |  |  |  |  |
| Peinture | 3116 | m |  |  |  |  |  |
| mesure de résistance longitudinale conforme au cahier des charges | 3317 | M |  |  |  |  |  |
| Certificat de mesures galva du pylône (entre 70 et 120 microns) | 3118 | m |  |  |  |  |  |
| Certificat anti-corrosion des pièces métalliques (brides, boulons) | 3119 | m |  |  |  |  |  |
| Obturation des tubes ou dispositions d'écoulement d'eau | 3320 | M |  |  |  |  |  |
| Orientation (coord. x, y et azimutage) conforme au dossier | 3521 | C |  |  |  |  |  |
| Certificat de mesure verticalité pylône (Vérification de la verticalité du pylône) | 3122 | m |  |  |  |  |  |
| Bras de déport fixes (caillebotis 600 mm, PA) | 3523 | C |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 3199 | m |  |  |  |  |  |
| PYLONET / MAT TERRASSE | F |  |  |  |  |  |  |
| Note de calcul des supports | 4301 | M |  |  |  |  |  |
| Hauteur conforme au dossier | 4302 | M |  |  |  |  |  |
| Ancrages et plots | 4503 | C |  |  |  |  |  |
| Vérification de l'étanchéité autour des plots | 4304 | M |  |  |  |  |  |
| Etat des haubans | 4505 | C |  |  |  |  |  |
| Nature et terminaisons des haubans | 4506 | C |  |  |  |  |  |
| Tendeurs (marge restante), serre-câbles (4), anti-twist | 4507 | C |  |  |  |  |  |
| Galvanisation des supports | 4308 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 4199 | m |  |  |  |  |  |
| SECURITE | F |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des références par rapport aux spécifications finales | 5501 | C |  |  |  |  |  |
| Positionnement conforme aux plans | 5302 | M |  |  |  |  |  |
| Galvanisation des supports | 5303 | M |  |  |  |  |  |
| Vérification visuelle des boulons de fixations | 5304 | M |  |  |  |  |  |
| Fixation (boulons, test manuel, down tilt mécanique) | 5105 | m |  |  |  |  |  |
| Mesure azimuts (méthode des AMERS) | 5506 | C |  |  |  |  |  |
| Mesure tilts (niveau électronique) | 5507 | C |  |  |  |  |  |
| Réglage tilt électrique | 5508 | C |  |  |  |  |  |
| Hauteur (HBA) | 5509 | C |  |  |  |  |  |
| Respect distances de diversité et règles de coplanéité (même bande radio) | 5310 | M |  |  |  |  |  |
| Respect distances de découplages antennes de bande différente | 5311 | M |  |  |  |  |  |
| Raccordement à la masse | 5312 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 5199 | m |  |  |  |  |  |
| COAXIAUX ET CHEMINS DE CABLES | F |  |  |  |  |  |  |
| Fixation des câbles tous les mètres | 6301 | M |  |  |  |  |  |
| Rayon de courbure | 6302 | M |  |  |  |  |  |
| Kits de mise à la terre | 6303 | M |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques des câbles : longueur, marque, diamètre… | 6304 | M |  |  |  |  |  |
| Raccordement à la masse | 6305 | M |  |  |  |  |  |
| Bretelles assemblées en usine | 6106 | m |  |  |  |  |  |
| Etanchéité des connexions par ruban auto-vulcanisant + ruban adhésif (pas de gaines thermo-rétractables) | 6507 | C |  |  |  |  |  |
| Etiquetage des feeders et bretelles : 2/tronçon (OrangeFrance, Secteur Sn , Voie et Bandes de fréquence) | 6308 | M |  |  |  |  |  |
| Chemins de câbles positionnés conformément au plan | 6109 | m |  |  |  |  |  |
| Couvercles de CDC fixés par feuillard à l’extérieur | 6110 | m |  |  |  |  |  |
| Fixations et supports des CDC | 6311 | M |  |  |  |  |  |
| Courbes, découpes, protections, galvanisation à froid | 6312 | M |  |  |  |  |  |
| Pénétrations trémies (étanchéité, coupe-feu) | 6313 | M |  |  |  |  |  |
| Séparations métalliques CEM | 6314 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 6199 | m |  |  |  |  |  |
| Equipements radio divers | F |  |  |  |  |  |  |
| Conformité installation duplexeurs | 7301 | M |  |  |  |  |  |
| Conformité installation diplexeurs | 7302 | M |  |  |  |  |  |
| Optimisation nature et longueur des bretelles | 7303 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 7199 |  |  |  |  |  |  |
| SUPPORT BTS | F |  |  |  |  |  |  |
| Configuration conforme au dossier | 8301 | M |  |  |  |  |  |
| Note de calcul (site terrasse outdoor) | 8302 | M |  |  |  |  |  |
| Châssis + socle mis en place conformément aux plans et note de calcul | 8603 | M | B |  |  |  |  |
| Dalle dimension, respect des volumes, béton, aspect visuel | 8304 | M |  |  |  |  |  |
| Galvanisation du châssis | 8305 | M |  |  |  |  |  |
| Orientation | 8106 | m |  |  |  |  |  |
| Arrivée feeders, accessibilité des connecteurs après la pose des baies | 8607 | M | B |  |  |  |  |
| Raccordement à la masse | 8308 | M |  |  |  |  |  |
| Goulotte, chemin de câbles | 8309 | M |  |  |  |  |  |
| Planéité du socle | 8610 | M | B |  |  |  |  |
| Socle universel mis en place | 8311 | M |  |  |  |  |  |
| Percements châssis conformes aux préconisations constructeur | 8612 | M | B |  |  |  |  |
| Caillebotis avec préventions collectives | 8313 | M |  |  |  |  |  |
| Dalle dimension, respect des volumes, béton, aspect visuel | 8314 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | 8199 | m |  |  |  |  |  |
| RESEAU DE TERRE et DE MASSE | F |  |  |  |  |  |  |
| Conformité valeur prise de terre | 9301 | M |  |  |  |  |  |
| Plaque collectrice dans le regard | 9302 | M |  |  |  |  |  |
| Réseau de masse du site | 9303 | M |  |  |  |  |  |
| Interconnexion des terres | 9304 | M |  |  |  |  |  |
| Patte d'oie | 9305 | M |  |  |  |  |  |
| Puits de masse barrette cuivre | 9306 | M |  |  |  |  |  |
| Interconnexion avec terres et réseau de masse existants | 9307 | M |  |  |  |  |  |
| Conducteur de protection continu et en vert/jaune jusqu'à la borne de terre | 9308 | M |  |  |  |  |  |
| Raccordement des IPN | 9309 | M |  |  |  |  |  |
| Mise à la masse des éléments (pylône et accessoires, mâts, châssis, CDC, antennes, garde-corps…) | 9510 | C |  |  |  |  |  |
| Mise à la masse des éléments (châssis Baie) | 9811 | C | B |  |  |  |  |
| Remarques générales | 9199 | m |  |  |  |  |  |
| ENVIRONNEMENT FINALISATION SITE | F |  |  |  |  |  |  |
| Etat de la VRD | A301 | M |  |  |  |  |  |
| Clôture | A102 | m |  |  |  |  |  |
| Coffre à clés | A103 | m |  |  |  |  |  |
| Canon serrure (respect organigramme UR) | A104 | m |  |  |  |  |  |
| Propreté du site et environnement | A105 | m |  |  |  |  |  |
| Remise de toutes les clés lors de la recette (3) | A406 | m | B |  |  |  |  |
| Plantations | A107 | m |  |  |  |  |  |
| intégration du site par rapport au dossier | A108 | m |  |  |  |  |  |
| Etat des abords | A109 | m |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | A199 | m |  |  |  |  |  |
| ENERGIE ET ADDUCTION LL | F |  |  |  |  |  |  |
| Abonnement EDF Tempo | B101 | m |  |  |  |  |  |
| Absence de différentiel au niveau du coffret EDF | B502 | C |  |  |  |  |  |
| Réglage du calibre de disjoncteur Site DB 90 type S 500ma | B303 | M |  |  |  |  |  |
| Liaison classe 2 entre coffret EDF et disjoncteur site | B304 | M |  |  |  |  |  |
| Conformité du coffret | B305 | M |  |  |  |  |  |
| Test disjoncteurs | B406 | m | B |  |  |  |  |
| Câblage coffret parafoudre (séparation des câbles arrivée et départ) | B307 | M |  |  |  |  |  |
| Câble amont disjoncteur séparé de tous les autres câbles | B308 | M |  |  |  |  |  |
| Conformité du câblage réenclencheur et présence étiquette danger | B509 | C |  |  |  |  |  |
| Présence énergie | B610 | M | B |  |  |  |  |
| Arrivée câbles FT | B611 | M | B |  |  |  |  |
| Remarques générales | B199 | m |  |  |  |  |  |
| ETIQUETAGE | F |  |  |  |  |  |  |
| Etiquetage des feeders et bretelles : 2/tronçon (OrangeFrance, Secteur Sn , Voie et Bandes de fréquence) NOTION D'ETIQUETTE : Grosseur / Norme | C101 | m |  |  |  |  |  |
| Tresses de masse dans le puits | C102 | m |  |  |  |  |  |
| Etiquetage dans le coffret électrique (220 V, pilote) | C303 | M |  |  |  |  |  |
| Câbles | C104 | m |  |  |  |  |  |
| Chemins de câbles | C105 | m |  |  |  |  |  |
| Etiquetage sur liaisons de la borne principale de terre | C106 | m |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | C199 | m |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE LOCAL | F |  |  |  |  |  |  |
| Notes de calcul bâtiment | D301 | M |  |  |  |  |  |
| Aspect visuel du local (intérieur et extérieur) | D302 | M |  |  |  |  |  |
| Vérification du fonctionnement des équipements électriques | D303 | M |  |  |  |  |  |
| Vérification du câblage et test des alarmes | D604 | M | B |  |  |  |  |
| Raccordement des coaxiaux à la masse en entrée du local | D305 | M |  |  |  |  |  |
| Fixation du shelter au sol | D306 | M |  |  |  |  |  |
| Etanchéité du local | D307 | M |  |  |  |  |  |
| Ventilation / climatisation | D308 | M |  |  |  |  |  |
| Fixations des baies dans le local | D309 | M |  |  |  |  |  |
| Raccordement en partie basse et haute des équipements au réseau de masse | D310 | M |  |  |  |  |  |
| Vérification du réseau de masse du local | D311 | M |  |  |  |  |  |
| Fonctionnement et étanchéité de la porte | D312 | M |  |  |  |  |  |
| Procédure de mise en service baie énergie et relevé de mesures si shelter mis en service | D313 | M |  |  |  |  |  |
| Remarques générales | D199 | m |  |  |  |  |  |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom et signature représentant Aménageur |  |  |  |  |  |  |  |

### Annexe 2 à la FN6

ANNEXE 2 A LA FN6/FN6.2 : POLITIQUE D’ACHATS

| UR | Code du site | Nom du site |
| --- | --- | --- |

Je soussigné,

représentant la société

déclare avoir installé le matériel suivant sur le site cité.

| Fournisseur | N° de commande | Bon de livraison | Désignation du matériel | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple ... |  | BL 012-097 | Energie 48 V | E15S01P16 | 2 |

( Ne reprendre dans cette liste que les matériels faisant partie de la procédure )

| Fiche suiveuse (shelter) | OUI | NON |
| --- | --- | --- |

| Fait à : Le : Représentant la société : Nom et signature : | Fait à : Le : Représentant Orange France : Nom et signature : |
| --- | --- |

### Fiche périmetre sécurité antennes

Voir fichier ci-joint « PerimetreSecuAnt.xls »

## Demande de raccordement à EDF

- FICHE A DESTINATION DE EDF

DE DEMANDE DE LIVRAISON

D'UN DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT NON DIFFERENTIEL

Je soussigné, ................................................................................................................

représentant la société ..................................................................................................

agissant au nom d’ OrangeFrance

Unité de Réseaux  de ...............................

demande pour le site de : 		(nom) :

(code BDS) :

(adresse) :

un branchement pour une puissance électrique de : .............kVA option TEMPO.

Conformément aux accords entre EDF et OrangeFrance, le coffret de branchement  et de comptage sera équipé d'un DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT (AGCP) NON DIFFERENTIEL du calibre approprié (en application de l’article 7.4 de la norme NF C 14-100).

Je certifie que la liaison entre ce coffret de branchement et la protection différentielle côté OrangeFrance sera réalisée par nos soins à un niveau de sécurité équivalent à la classe II au sens de la norme NF C 15-100 (indications de l’annexe 1 au chapitre 41). Je certifie avoir pris toutes les dispositions adaptées pour la protection contre les contacts indirects.

- CACHET ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU MARCHE :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cadran réservé à l'accusé réception)

Je soussigné,

Agence EDF de :

accuse réception de la demande exprimée ci-dessus

(signature)

L'intervention pourra avoir lieu sur site, le :

(Reporter l'adresse de la société et le nom du correspondant représentant OrangeFrance)

Téléphone :

Monsieur :

Société :

## Schémas unifilaire d’alimentation énergie

### Schéma unifilaire pour les sites INDOOR

Limite comptage

Limite site

U1000-RO2V liaison classe II

selon NF C 15-100

DB90 500 mA Type S

+ réenclencheur

Utilisation

DB90 non différentiel

plombé

Parafoudres éventuels

### Schéma unifilaire pour les sites OUTDOOR

Limite comptage

Coffret Orange

U1000-RO2V liaison classe II

selon NF C 15-100

D quelconque

Disjoncteur

différentiel 500mA S+ réenclencheur

Utilisation

DB90 non différentiel

plombé

+

Parafoudres éventuels

## Dossier technique

PHOTO DU SITE

| Code Site : | NOM DU SITE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAMME : |  |  |
| DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION |  |  |  |
| Commune : | Adresse : |  |  |
|  | Dates | Chargé d’Affaires Nom & Visa | Chef de Projets Nom & Visa |
| (logo aménageur) | Création : Modification : |  |  |

LISTE DES DOCUMENTS REMIS AU TITRE DU

DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION

LE DOSSIER FINAL EST A REMETTRE EN 3 EXEMPLAIRES PAPIER + 1 EXEMPLAIRE CD ROM

| CONTENU DU DOSSIER D T I | OUI | NON | PAGES |
| --- | --- | --- | --- |
|  DESCRIPTIF DU SITE |  |  |  |
|  DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SITE (Existant/A créer) |  |  |  |
|  CARTE IGN |  |  |  |
|  PLAN DE SITUATION |  |  |  |
|  PLAN CADASTRAL et MATRICE |  |  |  |
|  FICHE CONTACTS et ADRESSES |  |  |  |
|  FICHE D’ACCES AU SITE |  |  |  |
|  AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES. - Copie courriers de demande & accord. |  |  |  |
|  REPORTAGES PHOTOS |  |  |  |
|  PLANS D’INFRASTRUCTURE |  |  |  |
|  RAPPORT CSPS |  |  |  |
|  ETUDE DE CHARGE avec conclusion |  |  |  |
|  COPIE FN 1.2 |  |  |  |

DESCRIPTIF DU SITE

TYPOLOGIE EXISTANTE

(support – équipement - aériens)

TYPOLOGIE A CREER

(support – équipement - aériens)

NOM DU SITE :

CODE SITE         :

Adresse :

ENVIRONNEMENT DU SITE : 	Suburbain/Urbain.

COMMUNE (Règlement de POS):

COORDONNEES LAMBERT :  : 	X :	Y :

Z =   m NGF

Référencée par rapport au niveau de la mer.

SYNTHESE NEGOCIATION





COMMENTAIRES VOISINAGE/CHEMIN D’ACCES





OBSERVATIONS :





DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L EXISTANT

- SUPPORT D’ANTENNES

PYLONE: 		Hauteur:

Treillis

Monotube

Balisage: 	 Diurne

Nocturne

Diurne et nocturne

Couleur /RAL...

MAT: 			Nombre: ...			Hauteur: ... m

Balisage: 	  Diurne

Nocturne

Diurne et nocturne

PYLONET HAUBANNE

CHATEAU D’EAU 				           CHEMINEE

AUTRES

  ANTENNES

|  | ANTENNES | AZIMUT | TILT | HBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 0 |  |  |  |  |
| Secteur 1 |  |  |  |  |
| Secteur 2 |  |  |  |  |

- EQUIPEMENTS

Baies outdoor             Baies indoor

Nombre de baies installées: ………………………………………….

Type de baie énergie (chaîne ALFATEL ou ASCOM):……………..

Type de coffret (SEIFFEL ou SEMRAC) : ……………………………

Local technique:		Type: ……………………

Emplacement en Toiture

Emplacement au sol

- DESCRIPTIF TECHNIQUE A CREER

- SUPPORT D’ANTENNES

PYLONE: 	 Bras de déport.

Sur membrure.

MAT: 			Nombre: ...			Hauteur: ... m

Balisage.	 Diurne.

Nocturne.

Diurne et nocturne.

BRAS DE DEPORT SUR MAT EXISTANT.

PYLONET HAUBANNE	 Rehausse possible (oui/non) ……………

CHATEAU D’EAU 	 CHEMINEE

AUTRES

  ANTENNES

|  | ANTENNES | AZIMUT | TILT | HBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 0 |  |  |  |  |
| Secteur 1 |  |  |  |  |
| Secteur 2 |  |  |  |  |

- EQUIPEMENTS

Baies outdoor        Baies indoor

Nombre de baies (à installer/substitution - max 2): ……………………………………

Local technique:		Type:…………………………

Emplacement en toiture

Emplacement au sol

+

- COAXIAUX

Pour UMTS, la distance pour passer à la section de câble supérieure par rapport à l’existant est de 30M au lieu de 50 pour le GSM.

Nombre de coax par secteur :

|  | Longueur | Type | Cheminement (descriptif) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 |  |  |  |
| S1 |  |  |  |
| S2 |  |  |  |

- LIAISON A LA TERRE

Paratonnerre

Descente parafoudre

- COHABITATION

OUI			NON

Opérateur (s) :

Date de remise dossier à Orange :

- ABF

OUI			NON

Date de remise dossier à Orange :

- INTEGRATION

OUI			NON

Si oui, présenter un devis d’étude au DTI pour avis ORANGE.

MODALITES D’ACCES AU LOCAL 24H/24 : 	OUI                            NON

Si non, horaires :

ENERGIE ACTUELLE: 	Abonnement EDF		Type d’abonnement :           KW

Sous-Comptage 		Propriétaire du compteur :

Puissance disponible :         KW

- CARTE IGN

- Echelle 1/25.000 (pointage du site)

- PLAN DE SITUATION

 Plan de ville (avec cercle pour pointage du site).

- PLAN CADASTRAL & MATRICE

- CONTACTS & ADRESSES

NOM DU SITE :

BAILLEUR (signataire de la convention) :

ADRESSE :		QUALITE   :

TELEPHONE  :

FAX :

GESTIONNAIRE (si différent bailleur)	TELEPHONE  :

MOBILE :

FAX :

MAIRIE :		CONTACT :

TELEPHONE  :

FAX :

D.D.E  :		CONTACT :

TELEPHONE  :

FAX :

DIREN  : 		CONTACT :

TELEPHONE :

FAX :

E.D.F  (agence locale)		CONTACT :

TELEPHONE  :

FAX :

FRANCE TELECOM : Direct	CONTACT :

TELEPHONE  :

FAX :

- FICHE D’ACCES AU SITE

Personne à contacter : (nom - téléphone) :

	ACCES AU SITE POUR LE PERSONNEL

ITINERAIRE PRECIS :











SUR PLACE :

Echelle à prévoir

Clefs à prévoir

Badges

Propriétaire à prévenir

Barrière, type à préciser

Autres précisions :







	ACCES AU SITE POUR LE MATERIEL

Nacelle

Ascenseur

Escalier

Grutage des baies

Autres :

Difficultés particulières (à décrire) :





- AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

 DGAC

 ARMEE DE L AIR

 AUTORISATION DE PASSAGE (EVENTUELLE)

 DTEPC …

- PHOTOS DU SITE

Check-list :

- Vue générale du site (immeuble)

- Entrée / accès au site

- Coffret EDF

- Vues des azimuts de tirs à l’emplacement des antennes (2 photos au minimum)

Ex : Azimut 0		330°	AZ0°	30°

Mini panoramique

- Vue des antennes et de leur support

- Vue des équipements et de leur support

- Vue emplacement des futures installations (équipements/mâts)

   Vue générale des équipements et aériens

- Si local : vue d’ensemble de l’intérieur du local + photos précises de tous les équipements

- Panoramique tous 60° à la hauteur préconisée par la FN 1.2

- RAPPORT DU CSPS

- PLANS D’INFRASTRUCTURE

	Plans à fournir en A3

	Plans à fournir en couleur

	porter toutes les cotes

	FAIRE FIGURER LE CHEMINEMENT DE L’ALIMENTATION edf (Coffret EDF vers site), AVEC UNE ESTIMATION DE LA LONGUEUR DU CABLE.

	AERIENS : porter les azimuts et la bande de fréquence

	Faire figurer la legende sur les plans

- ETUDE DE CHARGE

- avec conclusion

- COPIE FN 1

## Sommaire du Dossier des Ouvrages Exécutés – D O E –

Voir fichier ci-joint « SomDOE_2003_2004_V1.xls »

## DOCUMENTS CONSTITUTIFS DMA

Voir fichier ci-joint « SomDMA_2003_2004_V1.xls »

## Contenu du cédérom

Voir fichier ci-joint « SomCDROM_2003_2004_V1.xls »